ZMODYFIKOWANY

ZAŁĄCZNIK nr 6

ZP-2200-59/15

FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH DŹWIGU ELEKTRYCZNEGO

| L.p. | Opis parametrów | Wymagane parametry | Oferowane parametry (wpisać TAK/NIE lub/i opis ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ dźwigu |  | …........................................ ( podać typ dźwigu) |
| 2 | Udźwig | Wymagane Q min. = 1500-1600 kg/20-21 osób |  |
| 3 | Ilość przystanków | 5 poziomów /9 przystanków, na poziomie piwnicy otwieranie kabiny na jedną stronę, na pozostałych - otwieranie dwustronne* |  |
| 4 | Napęd | Wymagany zespół napędowy z falownikiem |  |
| 5 |  |  | …........................................ ( określić szybkość poruszania dźwigu) |
|  |  | Jeżeli szybkość dźwigu przekracza 0,6m/s: Czy dźwig posiada chwytacze pozwalające na łagodne opóźnienie? | Podać typ chwytaczy |
|  | Sterowanie |  |  |
| 7 | Otwarte/ogólnodostępne (tzn. brak zabezpieczenia za pomocą specjalnych kodów lub urządzeń) umożliwiające konserwację dźwigu dowolnemu serwisowi | Wymagane |  |
| 8 | Mikroprocesowe | Wymagane |  |
| 9 | Zbiorowość „góra - dół” | Wymagane |  |
| 10 | Aparatura sterowa mikroprocesorowa | Wymagane |  |
|  | Drzwi szybowe |  |  |
| 11 | Typ drzwi | Wymagane - automatyczne |  |
| 12 | Wykonanie drzwi | Wymagane wykonanie przemysłowe, wzmocnione, z blachy nierdzewnej szczotkowanej o grubości min. 2 mm |  |
| 13 | Ościeżnice | Wymagana blacha min. 4 mm |  |
| 14 | Progi | Wymagane wzmocnione progi, grubość 6 mm, profilowane |  |
| 15 | Kontakt drzwi | Wymagane IP44, |  |
|  | Drzwi kabinowe |  |  |
| 16 | Typ drzwi | Wymagany pełny automat |  |
| 17 | Wykonanie drzwi | Wymagane wykonanie przemysłowe, z blachy nierdzewnej szczotkowanej, szerokość otwarcia drzwi min. 1200 mm |  |
| 18 | Inne wymagania | Wymagana płynna regulacja prędkości zamykania i otwierania drzwi, otwieranie automatyczne, ponowne po natrafieniu na przeszkodę |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe |  |  |
| 19 | Przeciwwaga wraz ze słupkami | Wymagane |  |
| 20 | Zderzaki pod kabiną | Wymagane |  |
| 21 | Piętrowskazywacz | Wymagane wskazanie pozycji kabiny na każdym piętrze |  |
| 22 | Aparat ważący | Wymagane |  |
| 23 | Chwytacze dwukierunkowego działania | Wymagane |  |
| 24 | Ogranicznik prędkości wraz z linką i obciążką | Wymagane |  |
| 26 | Osłony pasów nośnych przeciwwagi, ogranicznika prędkości zgodnie z wymogami BHP | Wymagane |  |
| 27 | Przycisk STOP w podszybiu | Wymagane |  |
| 28 | Gniazdo 230V w podszybiu | Wymagane |  |
| 29 | Czujnik termiczny | Wymagane |  |
| 30 | Drabinka do podszybia | Wymagane |  |
|  | Wykończenie pomieszczenia kabiny |  |  |
| 31 | Pomieszczenie kabiny | Wymagana głębokość min 2300 mm, szerokość min. 1450 mm |  |
| 32 | Ściany | Wymagane panele blachy nierdzewnej szczotkowanej |  |
| 33 | Podłoga | Wymagane wykończenie wykładziną trudnościeralną, antypoślizgową w II klasie ścieralności |  |
| 34 | Sufit | Wymagane wykonanie otworów pod światła z oświetleniem typu LED zgodnie z normą dźwigową |  |
| 35 | Lustro | Wymagane |  |
| 36 | Poręcz | Wymagana poręcz okrągła , wykonanie ze stali nierdzewnej |  |
| 37 | Wentylator | Wymagany |  |
| 38 | Oświetlenie awaryjne | Wymagane oświetlenie akumulatorowe min. 2 h świecenia po zaniku zasilania |  |
| 39 | Sygnalizacja przeciążenia | Wymagane |  |
| 40 | Zapowiedzi ( komunikaty) | Wymagane |  |
| 41 | Łączność GSM | Wymagane |  |
| 41 | Łączność z portiernią | Wymagane |  |
| 42 | Zjazd awaryjny do najbliższego przystanku | Wymagane |  |
| 43 | Zjazd na wypadek pożaru | Wymagane -przystanek ewakuacyjny - parter |  |
| 44 | Panel sterowy | Wymagane umieszczenie w bocznej ścianie kabiny, wykonanie z blachy nierdzewnej, szczotkowanej, wyposażony w przyciski typu „antywandal”zawierające: elekrtoniczny piętrowskazywacz, stacyjkę jazd ekspresowych, dyspozycję otwieranych drzwi, łączność alarmową -system GSM zgodnie z EN81,28, interkom – kabina-portiernia |  |
| 45 | Stacyjka blokady dźwigu | Wymagana zabudowa modułu blokującego użytkowanie windy na wybranym poziomie przy użyciu zaprogramowanych kart lub chipów ( min. ilość kart/chipów 5 szt) |  |

W kolumnie „oferowane parametry” należy wpisać „TAK”, brak wypełnienia lub wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty jako niespełniającej wymaganych warunków. W miejscach, gdzie wymaga się dodatkowego opisu należy wpisać/dookreślić  oferowany parametr.

UWAGA: Wszystkie zastosowane podzespoły powinny posiadać oznaczenie CE

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy)

# Footnotes

*	pod pojęciem przystanku rozumie się możliwość wysiadania/ otwierania drzwi na każdą ze stron na danym poziomie