Sosnowiec, dn. 09.06.2016r.

WYKONAWCY

BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Robota budowlana na wykonanie obiektu budowlanego

pn.: „Budowa pawilonu szpitalnego dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziału intensywnej opieki medycznej i przychodni przyszpitalnych wraz z rozbiórką przybudówek gospodarczych i budową fundamentu pod zbiornik ciekłego tlenu na terenie szpitala miejskiego na dz. nr 4373/2 obręb Sosnowiec 0011 przy ul. Zegadłowicza w Sosnowcu”.

Znak sprawy ZP-2200- 16/16

Wyjaśnienia Zamawiającego 17

Działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień jak poniżej:

Pytania

- Dotyczy przełączników HPE 2920 w punktach dystrybucji: BD LAN, BD - AV + CCTV + KD, FD1 - FD6. Oferent podejrzewa, że wskazane przez Zamawiającego przełączniki HP 2920-48G oraz HP 2920-24G-PoE mają zostać wyposażone w moduły do stakowania oraz wkładki 10G SFP+. Oferent chciałby zauważyć, że urządzenie HP2920 aby mogły obsługiwać wkładki interfejsów 10G SFP+ muszą zostać wyposażone w dodatkowy moduł z portami 10G. Domyślnie urządzenie posiada wyłącznie porty 1G. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje możliwości instalacji wkładek 10G do urządzeń 2920.

Odpowiedź:

Zamawiający  oczekuje  możliwości  instalacji  wkładek  10G  do urządzeń HP

2920 celem podłączenia urządzeń do

szkieletu sieci z prędkością 10G.

- Dotyczy przełącznika PoE w punkcie dystrybucji FD7. Zwracamy się z prośbą o wskazania szczegółowych wymagań dla przełącznik PoE. Prosimy o uszczegółowienie co najmniej wymagań:

- dotyczących mocy dostępnej dla PoE,

- dotyczących ilości portów Ethernet udostępniających PoE,

Odpowiedź:

Całkowita moc PoE - 370 W, na port min 15 W;

Ilość portów Ethernet udostępniających PoE - 24

- Dotyczy wymagań dotyczących WLAN / AP. Zwracamy się z prośbą o jednoznaczne określenie przedmiotu zamówienia w zakresie sieci bezprzewodowej WLAN. W załączniku 4.4 oraz w Projekcie Wykonawczym widnieją sprzeczne informacje w tym zakresie. Prosimy o określenie wymagań technicznych i ilościowych w tym zakresie.

Odpowiedź:

Wymagania techniczne dla sprzętu WLAN/AP, tak jak w załączniku 4.4 (Branża teletechniczna), dotyczącym wymagań sprzętowych.

- Pragniemy zwrócić uwagę, na rozbieżność w dokumentacji dotycząca rodzaju kostki. Zgodnie z planem sytuacyjnym pochylnie do izby przyjęć należy wykończyć kostką kamienna granitowego o wym. 10x10x10cm, natomiast na rys.25 "Pochylnia do izby przyjęć" zaznaczono wykończenie pochylni z brukowej kostka betonowej gr. 8 cm.

Odpowiedź:

Ad. 4. Należy rozróżnić pochylnię do izby przyjęć oraz zjazd na plac/podwórze gospodarcze. Zjazd na plac gosp. należy wykonać w kostce granitowej 10x10x10 cm, natomiast pochylnię do izby przyjęć z kostki betonowej 6x6x8 cm.

- Dotyczy zagospodarowania terenu: Prosimy o wskazanie obszaru objętego pracami odtworzeniowymi zieleni. Czy nowe trawniki należy wykonać na całym obszarze oznaczonym jako „Zieleń” na Planie Sytuacyjnym?

Odpowiedź:  Ad. 5. Nowe trawniki należy wykonać jedynie pomiędzy krótszym bokiem nowoprojektowanego pawilonu, a istniejącym parterowym budynkiem technicznym. Pozostałe trawniki należy odtworzyć tylko w miejscach zniszczonych w trakcie budowy.

- Prosimy o przekazanie zestawienia, specyfikacji, wymiarów uchwytów dla niepełnosprawnych.

Odpowiedź:  Ad. 6. Należy przyjąć w ofercie uchwyty dla niepełnosprawnych wykonane ze stali nierdzewnej lub powlekane specjalna powłoka malarską

w kolorze białym, wg standardów np. firmy HEWI.

Ilości uchwytów i rozmieszczenie:

- uchwyt kątowy naścienny przyprysznicowy    7 sztuk (pom. 0.30, 0.32, 0.38, 24; 1.16 x2; 1.49),

- komplet uchwytów do łazienek pacjentów       3 komplety (pom. 30; 49; 42),

W skład kompletu łazienkowego wchodzi: 1 uchwyt kątowy naścienny przyprysznicowy, składane siedzisko przyprysznicowe, 3 poręcze uchylne, montowane przy przyborach),

- zestaw uchwytów dla wc niepełnosprawnych 1 komplet (pom. nr 9).

W skład tego zestawu wchodzą 2 uchwyty naścienne uchylne.

- Lustra w pom. 0.29, 34, 29, 20, na rys. rzutów podłóg maja po 40 cm szerokości, natomiast wg projektu wykonawczego powinny mieć 60 cm. Prosimy o informacje która dokumentacja jest nadrzędna.

Odpowiedź: Ad. 7. Szerokości luster w ww. pomieszczeniach wykonać wg rzutu podłóg.

- Prosimy o informację jaką wysokość mają lustra o szer. 3,32 m w pom. 1.23,1.27,1.29, 1.43, 1.45,1.39 oraz lustra o szer. 1,80 m w pom. 1.14 i 1.15.

Odpowiedź:

Ad. 8. Wysokość luster: 80 cm, szerokość jak na rzucie (w legendzie).

- Prosimy o informację jakiego rodzaju zasłona oddziela kabinę w pomieszczeniu 0.37 oraz czy należy ją wycenić.

Odpowiedź: Ad. 9. Należy przyjąć do oferty zasłonkę ceratową typu prysznicowego w kolorze białym na szynie montowanej rozporowo między ściankami lub do sufitu. Do kompletu należą uchwyty mocujące zasłonkę.

- Lady na rys 37 zestawienia lad różnią się wymiarami od lad widocznych na rzutach. Prosimy o informację która dokumentacja jest nadrzędna.

Odpowiedź: Ad. 10. Obowiązującym rysunkiem jest rzut parteru. Przed wykonaniem lady wg rysunku szczegółowego, wymiary pobrać z budowy.

- Prosimy o informację czy w klatkach schodowych należy przewidzieć pochwyty mocowane do ścian? Jeżeli tak to prosimy o ich specyfikację.

Odpowiedź:

Ad. 11. Tak, należy przewiedzieć pochwyt mocowany do ściany. Rodzaj materiału i grubość pochwytu jak w balustradzie klatki schodowej.

- Zgodnie z przedmiarem robót na piętrach piwnicy, parteru i I piętra znajdują się ściany POROTHERM gr. 25 cm, prosimy o informację w których miejscach na rzutach są one zlokalizowane.

Odpowiedź: Ad. 12. Ściany wykonać w technologii zgodnej z rzutami.

- Zgodnie z opisem technicznym ściany wewnętrzne wykonane są z pustaków POROTHERM gr. 11,5 cm, cegły dziurawki gr. 12 cm oraz cegły pełnej gr. 12 cm, na rzutach przedstawiono wyłącznie zastosowanie pustaków POROTHERM. Prosimy o wskazanie, które ściany na rzutach pięter są wykonane z danych typów materiałów.

Odpowiedź: Ad. 13. Ściany wykonać w technologii zgodnej z rzutami.

- Zgodnie z zestawieniem stolarki okien zewnętrznych (rys. 30) w pom. 0.23 oraz 0.38 należy w oknach typu O1 umieścić  nawietrzniki. Prosimy o informację, w których pomieszczeniach należy okna O1 wyposażyć w nawietrzniki, gdyż w pom. 0.23, 0.38 nie ma okien.

Odpowiedź:

Ad. 14. We wszystkich oknach na poziomie piwnic należy umieścić nawietrzaki. natomiast w pom. w których znajdują się pom. 0.23 i 0.38 należy uwzględnić podwójne nawietrzaki

- Prosimy o informację, które wymiary drzwi wewnętrznych SAL6p w zestawieniu stolarki (rys. 26) należy przyjąć jako poprawne, z tabeli czy ze schematu.

Odpowiedź: Ad. 15. Poprawne wymiary w murze dla drzwi SAL6p:

- okno stałe: 305x100 cm

- drzwi przesuwne: 136x217 cm (wymiar skrzydła: 130x210)

- ścianka przeszklona: 130x210 cm

Wymiary po wymurowaniu ścian należy sprawdzić na budowie.

- Na rzutach pięter znajdują się ściany grubości 5, 6, 7 cm (obudowy szachtów, ściany w łazienkach, np. w pomieszczeniach 37, 0.4) . Prosimy o informację, jaką technologię wykonania, grubość, materiał należy przyjąć dla tych ścian.

Odpowiedź:

Ad. 16. Szachty należy obudować ścianką z bloczków gr. 7 cm lub płytą GK (zieloną) na konstrukcji systemowej.

- Prosimy o informację, jaką wysokość ma otwór wejściowy pod prysznic w łazienkach (np. w pomieszczeniu 0.32).

Odpowiedź: Ad. 17. Otwór wejściowy pod prysznic h=260 cm, tj. wysokość sufitu podwieszonego.

- Prosimy o informację czy przewody wentylacyjne wymagają zabezpieczenia ppoż.

Odpowiedź: Ad. 18. Przewody wentylacyjne wymagają zabezpieczenia ppoż. na przejściu przez granice strefy, zgodnie z operatem ppoż. i projektem branżowym.

- Zgodnie z Projektem Wykonawczym Architektury punkt 10. Roboty wykonawcze zewnętrzne żelbetowe elementy ścian wykonane w technologii betonu licowanego oczyścić, uzupełnić ubytki i zaimpregnować preparatem mrozoodpornym. Prosimy o podanie parametrów 
i marki referencyjnej preparatu, o którym mowa w Projekcie Wykonawczym Architektury.

Odpowiedź:

Ad. 19. Projektant dopuszcza preparaty zaproponowane przez wykonawcę i zaakceptowane w trakcie budowy, jako przykładowy preparat proponujemy impregnat do betonu architektonicznego GRC.

- Zwracamy się z wnioskiem o potwierdzenie, że w przypadku odstąpienia od umowy wynagrodzenie, które będzie przysługiwało wykonawcy (par. 20 ust. 6 wzoru umowy) zostanie zapłacone na zasadach określonych w par. 12 ust. 7 i nast. tj. przy zastosowaniu cesji wierzytelności na bank/instytucję finansującą.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w przypadku odstąpienia od umowy należne Wykonawcy wynagrodzenie wypłacone będzie przez Bank/Instytucję Finansującą na zasadach określonych w umowie o roboty budowlane.

- Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zwracamy się o wyjaśnienie znaczenia zwrotów, jakie używacie Państwo w udzielonych wyjaśnieniach do SIWZ: „Zamawiający nie dopuszcza”, „Zamawiający nie przewiduje” lub „Zamawiający nie zamierza” i o podobnym znaczeniu.

Wyjaśnienia te dotyczą takich zdarzeń / zachowań, o których dotychczasowe zapisy SIWZ nie wspominały jak również, których bezpośrednio ani pośrednio nie wykluczały.

Jednocześnie w odpowiedzi na prośbę o modyfikację istniejących zapisów SIWZ, Zamawiający stosuje zwrot: „Szpital wyraża zgodę” w sytuacji zaakceptowania danej modyfikacji lub używa wyrażenia: „Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy” w sytuacji braku zgody na wprowadzenie proponowanej modyfikacji.

Wobec powyższego prosimy o wyjaśnienie, czy wystąpienie wszelkich zdarzeń / zachowań, których Zamawiający nie dopuszcza lub których Zamawiający nie przewiduje lub których Zamawiający nie zamierza będzie stanowiło:

A. naruszenie SIWZ,

B. istotną zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

Ponadto prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zezwoli na wystąpienie wszelkich zdarzeń / zachowań, których Zamawiający nie dopuszcza lub których Zamawiający nie przewiduje lub których Zamawiający nie zamierza w całym okresie realizacji zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania.

Odpowiedź:

Udzielając wyjaśnień treści SIWZ Zamawiający odnosi się bezpośrednio do treści pytań Wykonawców i udziela odpowiedzi w zakresie merytorycznym przez te pytania zakreślonym i tylko w takim kontekście muszą być one odczytywane. Stosowane przez Zamawiającego zwroty mają na celu udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na zadane pytanie (pozytywnej lub negatywnej) w celu uniknięcia dalszych wątpliwości co do treści zapisów SIWZ.

Ocena skutków wystąpienie wszelkich zdarzeń / zachowań, których Zamawiający nie dopuszcza lub których Zamawiający nie przewiduje lub których Zamawiający nie zamierza dokonywana będzie w momencie ich zaistnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

22. Zgodnie z SIWZ strona 3 punkt 13 załącznik 13 „Wykaz dokumentacji projektowej” wpisano punkty których brak w udostępnionej dokumentacji.

- Prosimy o udostępnienie projektu budowlanego (punkt 1 listy dokumentacji);

Odpowiedź: Ad.22a – Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej Projekt budowlany

- Prosimy o udostępnienie projektu technologii z kartami wyposażenia …wraz
z przedmiarami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych (punkt 12 z listy projektów), jedyne rysunki zawierające technologię jakie zostały udostępnione to 3 rysunki w projekcie architektury.

Odpowiedź: Ad.22b

Elementy projektu technologii medycznej oraz projektu wnętrz, będące w zakresie niniejszego przetargu są integralną częścią projektu wykonawczego i informacje na ich temat zawarte są na rzutach technologii, rysunki nr 1T, 2T, 3T, gdzie umieszczone zostały zarówno elementy wyposażenia medycznego jak i umeblowania oraz na rzutach podłóg z dyspozycją wykończenia i kolorystyką ścian, a także na rzutach sufitów.

W ramach niniejszego przetargu zrealizowane zostaną jedynie wybrane elementy technologii medycznej i wyposażenia (sprzęty, urządzenia i meble zabudowane na stałe w ramach prac budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych).

Informacje nt. wybranych elementów technologii i wyposażenia wchodzących w zakres niniejszego zamówienia zostały umieszczone w części opisowej projektu wykonawczego, specyfikacjach szczegółowych dołączonych do specyfikacji przetargowej (załącznik nr 15) oraz ujęte w przedmiarach branży budowlanej, instalacyjnej i elektrycznej.

Pozostały sprzęt medyczny i wyposażenie meblowe będą przedmiotem odrębnego postępowania przetargowego.

- Prosimy o udostępnienie projektu osłon stałych wraz z przedmiarami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych (punkt 12 
z listy projektów).

Odpowiedź: Ad. 22c

W aktualnym zakresie przetargowym nie przewiduje się wykonania osłon stałych.

- Prosimy o udostępnienie projektu wnętrz wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych (punkt 13 z listy projektów).

Odpowiedź: Ad. 22d

Jak w odpowiedzi 22b

- Prosimy o udostępnienie projektu mebli zabudowanych wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych (punkt 13 z listy projektów).

Odpowiedź: Ad. 22e

Jak w odpowiedzi  22b

Elementy wyposażenia meblowego do stałej zabudowy zostały wyspecyfikowane w załączniku nr 15, a także w części opisowej do projektu, a ich lokalizacja została oznaczona na rzutach technologii medycznej oraz na rzutach podłóg z dyspozycją wykończenia ścian. Uwzględnione zostały również w przedmiarach.

23. Prosimy o potwierdzenie że „lada wg rys. szczegółowego” z pomieszczenia 
nr 4 (PUNKT HANDLOWY) wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. Prosimy 
o więcej szczegółów pozwalających na wycenę np. wielkość ilość materiał.

Odpowiedź: Ad. 23 Lada ta nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.

24. Prosimy o potwierdzenie że wycieraczki zewnętrzne widoczne na rzutach przyziemia i parteru przed wejściami do budynku wchodzą w zakres zamówienia. Prosimy o więcej szczegółów pozwalających na wycenę np. wielkość ilość materiał.

Odpowiedź: Ad. 24 Wycieraczki wewnętrzne i zewnętrzne wchodzą w zakres zamówienia, zgodnie z wymiarami podanymi na rzucie i informacją zawartą w części opisowej projektu wykonawczego architektury punkt 9.14 i 10 oraz ujęte w przedmiarze robót budowlanych, rozdział 6. Konstrukcje stalowe i ślusarskie (str. 14).

25. Na rysunku branży architektura rys. T2 w pomieszczeniach Sal OIOM (nr 37, 37A, 31, 31A, 31B) wrysowano konstrukcję parawanów. Prosimy o potwierdzenie, że parawany wraz z konstrukcją wchodzą w zakres zamówienia. Prosimy o więcej szczegółów pozwalających na wycenę np. wielkość ilość, materiał.

Odpowiedź: Ad. 25 Parawany nie wchodzą w zakres niniejszego zamówienia.

26. Zgodnie z przedmiarem architektury poz. 170 „Dostawa i montaż – szaf wnękowych przeznaczonych na materiał  sterylny wykonanych z blachy kwasoodpornej wykonać 9 szt. o szer.185 X 51 X 210 cm – DLA SAL OPERACYJNYCH” należy wycenić 9 sztuk szaf.

Na rzucie oznaczonym T3 w salach operacyjnych jest odpowiednio:

  - sala 1.25 – 2 szafy o szerokości 185cm (2 szafy po 2 segmenty);

  - sala 1.40 – 1 szafa o szerokości 185cm (1 szafa po 2 segmenty);

  - sala 1.28 – 2 szafy o szerokości 185cm (2 szafy po 2 segmenty);

  - sala 1.44 – 1 szafa o szerokości 185cm (1 szafa po 2 segmenty);

łącznie więc jest zgodnie z dokumentacją projektową 6 szaf. Ile szaf należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź: Ad. 26 Aktualne wymiary szaf (po zmianach wprowadzonych po koordynacji z branżą instalacyjną) są oznaczone na rzucie budowlanym I pietra rys. nr 6, odpowiednio:

- sala 1.25 – 2 szafy o szerokości 185cm

b.	sala 1.40 – 1 szafa o szerokości 225cm;

c.	sala 1.28 – 1 szafa o szerokości 185cm + 1 szafa o szerokości 100cm;

d. 	sala 1.44 – 1 szafa o szerokości 225cm;

do wyceny należy przyjąć 6 szaf.

27. Zgodnie z przedmiarem architektury szafy przelotowe należy wycenić w poz. 171 „Dostawa i montaż – szafy przelotowych przeznaczonych  na materiał sterylny wykonanej z blachy kwasoodpornej o wym. 3,17x2,00*0,67 m (3 segmentowa)” oraz poz. 172 „Dostawa i montaż – szafy przelotowych przeznaczonych na materiał histopatologiczny wykonanej z blachy kwasoodpornej o wysokości 1,20 m (1 segmentowa)”. Na rzucie oznaczonym T3 wrysowano szafy przelotowe w pomieszczeniach i jest ich odpowiednio:

  - sala operacyjna 1.47/korytarz – 1 szafa po 2 segmenty (szerokość otworu 225cm);

  - sala operacyjna1.31/korytarz – 1 szafa po 2 segmenty (szerokość otworu 201cm);

  - sala operacyjna 1.40/korytarz  – 1 szafa po 2 segmenty (szerokość otworu 200cm) opisane jako szafy przelotowe w zabudowie przeszklone na materiał sterylny wykonane z blach ze stali kwasoodpornej wg rys. szczegółowego;

  - śluza materiałowa 1.5/1,8 śluza materiałowa strona czysta – 1 szafa 3 segmenty (brak wymiarów).

  - ekspedycja mat. do laboratorium 1.36/korytarz – 1 szafa 1 segmentowa (brak wymiarów).

Jak widać ilości i typy szaf nie zgadzają się z przedmiarem. Ile szaf i jakie należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź: Ad.27. Wymiary szaf jw. według rys. nr 6.

a.	sala operacyjna 1.47/korytarz – 1 szafa o szer. 225cm;

b.   sala operacyjna 1.31/korytarz – 1 szafa o szer.205cm;

c.   sala operacyjna 1.40/korytarz  – 1 szafa o szer.  185cm

d. śluza materiałowa 1.5/1,8 śluza materiałowa strona czysta – 1 szafa 
      3    segmenty o wym 315x65x200cm.

e.  ekspedycja mat. do laboratorium 1.36/korytarz – 1 szafa 1 segmentowa 
      (o wym. 75x63x180cm).

28. Zgodnie z przedmiarem architektury szafy przelotowe należy wycenić w poz. 173 „Dostawa i montaż - szaf wnękowych korytarzowych przeznaczonych na materiał sterylny (szt.4 o łącznej długości 11,97 mb) wys.2,0 szer.0,52” Na rzucie oznaczonym T3 wrysowano szafy wnękowe i jest ich odpowiednio:

  - Korytarz przy pomieszczeniu 1.46 – 1 szafa wnękowa 2 segmentowa, brak wymiarów;

  - Korytarz przy pomieszczeniu 1.58 – 1 szafa wnękowa 1 segmentowa, szerokość otworu 170cm;

  - Korytarz przy pomieszczeniu 1.14 – 1 szafa wnękowa 4 segmentowa na materiał sterylny, szerokość otworu 418cm;

  - Korytarz przy pomieszczeniu 1.21 – 1 szafa wnękowa 3 segmentowa na materiał sterylny, szerokość otworu 279cm;

  - Korytarz przy pomieszczeniu 1.37 – 1 szafa wnękowa 1 segmentowa na materiał czysty, brak wymiarów.

Jak widać ilości i typy szaf nie zgadzają się z przedmiarem. Ile szaf i jakie należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź: Ad. 28 Wymiary szaf jw. według rys. nr 6.

a.	Korytarz przy pomieszczeniu 1.46 – 1 szafa wnękowa o szer. 185cm

b. Korytarz przy pomieszczeniu 1.58 – 1 szafa wnękowa 1 segmentowa, szerokość otworu 170cm; bez zmian

c. Korytarz przy pomieszczeniu 1.14 – 1 szafa wnękowa 4 segmentowa na materiał sterylny, szerokość otworu 418cm; bez zmian

d. Korytarz przy pomieszczeniu 1.21 – 1 szafa wnękowa 3 segmentowa na materiał sterylny, szerokość otworu 289cm;

e. Korytarz przy pomieszczeniu 1.37 – 1 szafa wnękowa 1 segmentowa na materiał czysty, o wym. 100x52x200cm.

oraz dodatkowo przy pomieszczeniu 1.22 1 szafa wnękowa o szer. 105cm.

Uwaga:

Jak widać wymiary niektórych szaf zostały nieznacznie zmienione, co nie ma większego wpływu na cenę oferty, a w trakcie realizacji ich wymiary zostaną ponownie skorygowane wg wymiarów zdjętych z natury, po wykonaniu wnęk ściennych i otworów.

Ilości i wielkość szaf oraz ich lokalizacja i wartości ujęte w przedmiarach pozwalają na oszacowanie ich wartości z wystarczającą dokładnością.

29. Prosimy o jednoznaczne wskazanie rodzaju posadzek jakie należy ująć w ofercie cenowej. Rozbieżność dotyczy projektowanej posadzki w pomieszczeniach o numerach 0.1, 0.8, 0.47 oraz 0.49. Kreskowanie/wypełnienie powierzchni posadzki z rysunku architektonicznego o nr 13 „Rzut podłóg z dyspozycją wykończenia ścian – przyziemie” jest inne niż podane w legendzie na tym samym rysunku.

Odpowiedź: Ad. 29 Na rysunku błędnie oznaczono tzw. wypełnienie posadzki pomieszczenia. Należy przyjąć posadzkę wg tabliczki znamionowej pomieszczenia, tj ceramika gres.

30. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczącej numeracji, nazwy i powierzchni pomieszczeń z zestawienia pomieszczeń i powierzchni na stronie nr 18 opisu architektury „PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY”, a rysunkiem architektonicznym o nr 15 rzut podłóg - piętro „RZUT PODŁÓG Z DYSPOZYCJĄ WYKOŃCZENIA ŚCIAN - I PIĘTRO”. Rozbieżność dotyczy pomieszczeń od numeru 1.48 włącznie.

Odpowiedź: Ad. 30 Dla potrzeb przygotowania oferty należy przyjąć opisy pomieszczeń i wykończenie zgodne z rzutem podłóg – rys. nr 15.

31. Z udostępnionych zestawień stolarki, opisu oraz specyfikacji nie wynika jaki współczynnik przenikania dla okien i drzwi należy przyjąć. Prosimy o uzupełnienie brakujących informacji.

Odpowiedź: Ad. 31 Należy przyjąć, zgodnie z wcześniej udzieloną informacją, ze wymagany współczynnik dla całej ślusarki okiennej i drzwiowej – szklonej, wynosi U= 1,1 Wm2/K.

32. Prosimy o informację czy w oknach fasadowych (O15-O19) należy zastosować siłowniki do skrzydeł? Jeśli tak, to dla których okien?

Odpowiedź: Ad. 32 Nie przewiduje się zastosowania siłowników.

- Dotyczy sufitów podwieszonych: Zgodnie z rys. nr 12 – sufity piętro 2,3 w pom. 2.1 i 3.1 sufit z płyt gk oraz sufit rozbieralny kasetonowy 120x30cm należy zamontować na wysokości 260cm. Pragniemy zwrócić uwagę, że zgodnie z Projektem Wykonawczym Architektury gładkie sufity z płyt gk są zamontowane o 10cm niżej niż rozbieralne z kasetonów 120x30. Prosimy o informację czy w wyżej wymienionych pomieszczeniach sufity z płyt gk i rozbieralne należy zamontować na tej samej wysokości.

Odpowiedź:  Ad.33. Sufitów tych nie należy montować na jednej wysokości, lecz zgodnie z dyspozycją zawartą na rzutach sufitów.

- Dotyczy sufitów podwieszonych: Prosimy o potwierdzenie, że w pomieszczeniu 2.2 nie należy montować sufitu podwieszonego zgodnie z rys. nr 12 – sufity piętro 2,3.

Odpowiedź: Ad. 34 Potwierdzamy, w tym pomieszczeniu nie ma sufitu podwieszonego.

- Dotyczy sufitów podwieszonych: Zgodnie  rys. nr 9 – rzut sufitów – przyziemie w pom. 0.43, 0.44, 0.34 należy zamontować sufit z płyt gk GKB w kolorze białym. Pragniemy zwrócić uwagę, że we wskazanych pomieszczeniach nie została podana wysokość na jakiej należy zamontować sufity podwieszone a jedynie wysokość samego pomieszczenia.

Odpowiedź: Ad.35 Należy przyjąć jak w pomieszczeniach sąsiednich.

- Dotyczy sufitów podwieszonych: Zgodnie opisami w tabelkach pomieszczeń na  rys. nr 9 – rzut sufitów – przyziemie w pom. 0.14, 0.42, 0.49 należy przewidzieć zmianę wysokości sufitów podwieszonych. Prosimy nanieść na rzuty sufitów linię załamań sufitów.

Odpowiedź: Ad. 36 Linia załamań zostanie naniesiona w trakcie realizacji,  dostosowaniem się do przebiegu instalacji.

- Dotyczy sufitów podwieszonych: Zgodnie opisami w tabelkach pomieszczeń na  rys. nr 10 – rzut sufitów – parter w pom. 29, 16, 18, 37A, 37, 54, 55 należy przewidzieć zmianę wysokości sufitów podwieszonych. Prosimy nanieść na rzuty sufitów linię załamań sufitów.

Odpowiedź: Ad. 37 Linię załamania należy uwzględnić analogicznie jak oznaczono w pom. 31, 31a, 31b.

- Dotyczy sufitów podwieszonych: Zgodnie opisami w tabelkach pomieszczeń na  rys. nr 10 – rzut sufitów – parter w pom. 46 sufit podwieszony należy zamontować na wysokości 300 i 260cm natomiast w samym pomieszczeniu zaznaczyło wys., sufitu 270cm, 240-260cm. Prosimy o wskazanie prawidłowej wysokości.

Odpowiedź: Ad. 38 Należy przyjąć zgodnie z opisem w samym pomieszczeniu.

- Dotyczy sufitów podwieszonych: Zgodnie opisami w tabelkach pomieszczeń na  rys. nr 10 – rzut sufitów – parter w pom. 8 sufit podwieszony należy zamontować na wysokości 260 i 280cm natomiast w samym pomieszczeniu zaznaczyło wys., sufitu 270cm i 260cm. Prosimy o wskazanie prawidłowej wysokości.

Odpowiedź: Ad. 39 Należy przyjąć wg opisu w samym pomieszczeniu.

- Dotyczy sufitów podwieszonych: Zgodnie opisami w tabelkach pomieszczeń na  rys. nr 11 – rzut sufitów – piętro 1 w pom. 1.1, 1.2  sufit podwieszony należy zamontować na wysokości 260cm natomiast w samym pomieszczeniu zaznaczyło wys., sufitu 270cm i 260cm. Prosimy o wskazanie prawidłowej wysokości.

Odpowiedź: Ad. 40 Należy przyjąć wg opisu w samym pomieszczeniu.

- Dotyczy dźwigów windowych: Prosimy o weryfikację parametrów technicznych wind wskazanych w załączniku 4.5 gdyż nie są one zgodne z informacjami zawartymi na rysunkach. W szczególności pragniemy zwrócić uwagę na wymiary szybu dźwigu towarowego D2 oraz na wymiary drzwi uchylnych. Prosimy o informację, która dokumentację należy uznać za nadrzędną przy wycenie wind.

Odpowiedź: Ad. 41 W załączniku 4.5. błędnie opisano parametry szybu tzw. małego dźwigu towarowego oraz jego drzwi. Należy je przyjąć zgodnie z wymiarami podanymi na rysunkach 
i zgodnie z opisem do projektu – pkt. 7.4.

- Prosimy o informację w jaki sposób należy wykończyć powierzchnię ścian i spodów biegów w klatkach schodowych.

Odpowiedź: Ad. 42 Ściany klatek schodowych należy wykończyć jak pomieszczeniach grupy „A”, a spody 
biegów należy otynkować na gładko i pomalować farbami zmywalnymi w kolorze 
białym.

- Prosimy o informację jaką farbą należy wykończyć ściany pomieszczeń technicznych. Zgodnie z przekazanymi rzutami podłóg w pomieszczeniach typu UPS, serwerownia należy zastosować farbę maki Tikkurila natomiast zgodnie z Projektem Wykonawczym Architektury są to pomieszczenia typu D, który należy wykończyć emulsją lateksową.

Odpowiedź: Ad. 43 Pomieszczenia serwerowi należy pomalować farbami klasy Tikkurila zgodnie 
z dyspozycją na rzutach podłóg, a pozostałe pomieszczenia techniczne, zgodnie 
z opisem pomieszczeń grupy typu „D”.

- Dotyczy zabezpieczeń ścian: Zgodnie z Projektem Wykonawczym Architektury w korytarzu i śluzie łóżkowej bloku operacyjnego na I piętrze oraz korytarzach OIOM-u na parterze zastosowano dodatkowo listwę ochronną – odbojnicę systemową CS POLSKA, profil TP 200 w kolorze 132, instalowaną na wywiniętej na ścianę wykładzinie rulonowej. Pragniemy zwrócić uwagę, że zgodnie z legendą z rzutów posadzek zabezpieczenie typu TP 200 należy zastosować wszędzie gdzie przewidziano wykończenie wykładziną pcv do wys. 1,1m. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenie listwą przeciwuderzeniową należy wykonać tylko w komunikacjach zgodnie z Projektem Wykończeniowym Architektury.

Odpowiedź: Ad. 44 Potwierdzamy, że zabezpieczenie listwą przeciwuderzeniową należy wykonać tylko 
w opisanych ciągach komunikacyjnych na kondygnacji parteru i I piętra – zgodnie 
z projektem wykonawczym architektury.