Sosnowiec, dn. 26.06.2016r.

WYKONAWCY

BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Robota budowlana na wykonanie obiektu budowlanego

pn.: „Budowa pawilonu szpitalnego dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziału intensywnej opieki medycznej i przychodni przyszpitalnych wraz z rozbiórką przybudówek gospodarczych i budową fundamentu pod zbiornik ciekłego tlenu na terenie szpitala miejskiego na dz. nr 4373/2 obręb Sosnowiec 0011 przy ul. Zegadłowicza w Sosnowcu”.

Znak sprawy ZP-2200- 16/16

Wyjaśnienia Zamawiającego 26

Działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień jak poniżej:

Pytanie

- Prosimy o przekazanie wymiarów szaf wbudowanych w zabudowę sal operacyjnych oraz szaf przelotowych ze stali nierdzewnej.

Odpowiedź: Odpowiedź jak na pytania 26, 27, 28 w Wyjaśnieniach 17.

- Pragniemy zwrócić uwagę, iż nastąpiła rozbieżność w dokumentacji dotyczącej posadzek betonowych przemysłowych. Zgodnie z Projektem Wykonawczym Architektury w pomieszczeniach wentylatorowi i rozprężalni gazów medycznych  należy zastosować posadzkę przemysłową natomiast na rzucie posadzek (rys. nr 13) w wyżej wymienionych pomieszczeniach przyjęto wykończenie podłóg płytkami gresowymi. Prosimy o informację, w jaki sposób należy wykonać pomieszczenie wentylatorowni i rozprężalni gazów medycznych oraz o podanie parametry techniczne i grubość warstwy posadzki przemysłowej w przypadku jej zastosowania.

Odpowiedź: W pomieszczeniach wentylatorowi i rozprężalni gazów medycznych należy zastosować posadzkę przemysłową tj. żywiczną dwuskładnikową o podwyższonych parametrach na ścieranie tzw. średnie narażenie np. produkty BASF, NOXAN. Należy zastosować powłokę w kolorze jasno szarym, skoordynowanym z ceramiką gresowa w sąsiednich pomieszczeniach.

- Dotyczy posadzki przemysłowej: Prosimy o informację z jakiego materiału oraz na jaką wysokość należy wykonać cokoły w pomieszczeniu wentylatorowni i rozprężalni gazów medycznych.

Odpowiedź: Cokół należy wykonać z ceramiki gresowej zastosowanej w sąsiednich pomieszczeniach do wys. 10cm.

- Prosimy o przekazanie wymaganych parametrów technicznych (konstrukcji, nośności itp.) podłóg podniesionych w pomieszczeniach nr 0.7 i 0.34 na poziomie przyziemia.

Odpowiedź: Należy zastosować systemową podlogę podniesioną o modułach 60 x 60, o nośności  1000kG/m2. Wysokość podniesienia 20 – 30cm, wykończenie modułów zgodnie z dyspozycją na rysunku nr 13 – wykładzina PCV w rulonie antyelektrostatyczno TORO S.C. 3093 100 firmy Tarkett lub innego producenta o porównywalnych parametrach.

- Prosimy o informację, w jaki sposób należy wykończyć powierzchnię ścian w pomieszczeniach stacji pomp próżni oraz stacji sprężarek (pom. Nr 0.43, 0.44) na poziomie przyziemia. Zgodnie z informacją zawartą w rozdziale 7.3 w Projekcie Wykonawczym Architektury ściany i sufit należy wykończyć wełną mineralną akustyczną gr. 15cm natomiast zgodnie z rozdziałem 9.2 ściany należy otynkować i pomalować emulsja lateksową. Pragniemy również zwrócić uwagę, że na rzucie podłóg przyziemia (rys. nr 13) ściany należy wykończyć płytkami ceramicznymi 20x20cm w kolorze białym.

Odpowiedź: Należy wykonać wg dokumentacji tj. ściany działowe z pom. sąsiadującymi należy zaizolować wełną mineralną akustyczną grub. 10 – 15cm w obudowie z płyty g-k, którą należy wykończyć płytkami ceramicznymi 20x20cm do wys. 210cm wg oznaczenia na rysunku nr 13, ściany powyżej i sufit pomalować emulsją lateksową w kolorze białym.

- Prosimy o informację czy ściany i sufity pomieszczeń wentylatorowni (pom. Nr 0.36, 0.47) należy wykończyć wykończeniem akustycznym.

Odpowiedź: Nie.

- Prosimy o informację jakiego typu sufit podwieszony należy przyjąć w salach operacyjnych. Zgodnie z opisem w Projekcie Wykonawczym Architektury jest to sufit kasetonowy szczelny higieniczny z paneli aluminiowych o wymiarach 120x60cm natomiast w legendzie rzutu sufitów nr 11 podano wymiary paneli 60x60cm.

Odpowiedź: Rodzaj sufitu jak w opisie, wymiary jak na rysunku tzn. 60x60cm.

- Prosimy o potwierdzenie, że w pomieszczeniu Mycia Tabletów (1.21) na 1 piętrze należy wykonać sufit kasetonowy aluminiowy zgodnie z rzutem sufitów nr 11.

Odpowiedź: Należy zastosować sufit kasetonowy aluminiowy o wymiarach 60x60cm, jak w salach operacyjnych.

- Dotyczy zabudowy sal operacyjnych: Zgodnie z Projektem Wykonawczym Architektury trzy ściany sal operacyjnych należy wykończyć płytami ceramicznymi typu Laminam natomiast czwartą – instalacyjną należy wykonać w zabudowie modułowej z zastosowaniem szyby emaliowanej typu LACOBEL. Ponadto w Projekcie zamieszczono opis ścian systemowych panelowych w technologii szkła PVB. Prosimy o informację, które rozwiązanie jest prawidłowe.

Odpowiedź: Trzy ściany wykończone ceramiką wielkoformatową np. laminam, czwarta ściana instalacyjna w zabudowie modułowej – rozbieralnej, wykończona szkłem np. PVB lub panele metalowe malowane proszkowo. Obydwa rozwiązania dopuszczalne.

- Dotyczy zabudowy sal operacyjnych: Zgodnie z rzutem wykończenia podłóg (rys. nr 15) w salach operacyjnych na 1 piętrze należy wykonać ścianki systemowe GKBI w osiach B, C, D i E natomiast wykończenie w postaci rozbieralnych modułów typu Lacobel należy przewidzieć tylko od strony pomieszczenia nr 1.35 w osiach C i D zgodnie z rys. nr 41. Prosimy o potwierdzenie, że to rozwiązanie jest prawidłowe.

Odpowiedź: Sale operacyjne wykończone zgodnie z odpowiedzią nr 9, pomieszczenie nr 1.35 segregacja i mycie sprzętu, należy wykończyć zgodnie z projektem, tj. w osi C – ściana zabezpieczona wykładziną PCV w rulonie od posadzki do wys. 210cm, ściana w osi D – wykończona płytkami ceramicznymi 20x20cm do poziomu sufitu podwieszonego, co pokazano na rys. nr 15.  Rysunek nr 41 nie dotyczy pomieszczenia 1.35.

11. Zgodnie z Projektem Wykonawczym Architektury ściany w pomieszczeniach przygotowania pacjenta i lekarzy, sali wybudzeniowej na bloku operacyjnym należy wykończyć 2 warstwami akrylowej farby lateksowej Resistant firmy Beckers natomiast na rzucie podłóg (rys. nr 15) podano informację o wykończeniu tych ścian farbą Tikkurila. Prosimy o wskazanie prawidłowego rozwiązania.

Odpowiedź: Chodzi o specjalistyczną farbę szorowaną Resistant firmy Beckers, która wchodzi w grupę Tikkurila. Wg PN-C-81914 : 2002 klasa odporności I – farby odporne na szorowanie na mokro

norma europejska EN 13 300 – odporność na szorowanie na mokro

- Prosimy o informację w jaki sposób należy wykończyć powierzchnię ścian i stropów nad sufitami podwieszonymi.

Odpowiedź: Powierzchnię ścian należy otynkować, stropy pozostają nieotynkowane, zgodnie z pozycjami przedmiarowymi 100-102, 121-125.

- Prosimy o informację jakiego typu sufit należy wykonać w pomieszczeniu nr 1.22 na 1 piętrze (Parking tabletów i sprzętów) oraz nr 0.23 pom. mycia wózków. Zgodnie z opisem sufitów w Projekcie Wykonawczym Architektury należy wykonać sufit listwowy aluminiowy szerokości 30cm szczelny, natomiast zgodnie z rzutem sufitów dla 1 piętra należy przyjąć sufit gk zielony szczelny higieniczny oraz sufit gk zielony dla pomieszczenia 0.23.

Odpowiedź: Pom. 1.22 zgodnie z rys. nr 11 – GKBI, pom. 0.23 zgodnie z rys. nr 9 – sufit z paneli aluminiowych szer. 30cm, szczelny.

- Zgodnie z rzutem podłóg 2 i 3 piętra (rys. nr 16) ściany łącznika należy zabezpieczyć wykładziną pcv w rulonie gr. 2mm Tarkett w kolorze szarym. Prosimy o potwierdzenie, że na ścianach z powyższym wykończeniem na piętrze 2 i 3 nie należy montować osłony przeciwuderzeniowej.

Odpowiedź: Potwierdzamy zabezpieczenie ścian wykładziną PCV w rulonie w kolorach jak na rzucie nr 16, bez osłony przeciwuderzeniowej.

- Zgodnie z rzutem 1 piętra (rys. nr 15) ściany korytarzy na bloku operacyjnym należy wykończyć wykładziną pcv gr. 2mm firmy Tarkett w kolorze zielonym do wysokości 110cm od podłogi. Prosimy o potwierdzenie, że przy tym typie wykończenia nie jest wymagany montaż osłony przeciwuderzeniowej.

Odpowiedź:  Potwierdzamy – nie jest potrzebny

- Prosimy o informację, czy system informacji wizualnej jest objęty zakresem niniejszego postępowania.

Odpowiedź: Nie

- Prosimy o podanie sposobu wykończenia ścian i sufitu w pomieszczeniu gospodarczym pod pochylnią do Izby przyjęć (rys. 25).

Odpowiedź: Tynk maszynowy + białkowanie.

- Prosimy o potwierdzenie, że w warstwach posadzkowych C’ (rys.25) nie jest wymagane uwzględnienie izolacji cieplnej jak w przypadku warstwy C. Prosimy o potwierdzenie, że warstwy posadzkowe C zostały zaprojektowane w sposób pozwalający na przeniesienie obciążeń od instalacji w pomieszczeniu Wentylatorowni.

Odpowiedź: W warstwach posadzkowych C’ należy uwzględnić warstwę izolacji cieplnej. W przypadku pom. wentylatorowni warstwę wylewki dociskowej należy pogrubić do 10cm.

- Prosimy o informację, w jaki sposób należy wykończyć powierzchnię ścian jak również spody biegów i spoczników w klatkach schodowych.

Odpowiedź: Ściany klatek schodowych należy wykończyć jak pomieszczenia grupy „A”, a spody 
biegów należy otynkować na gładko i pomalować farbami zmywalnymi w kolorze białym.

- Dotyczy posadzki przemysłowej: Zgodnie z opisem w Projekcie Wykonawczym Architektury w pomieszczeniu wentylatorowni i rozprężali gazów medycznych należy wykonać posadzkę betonową przemysłową i zabezpieczyć ją farbą do betonu o wysokich parametrach wytrzymałości na ścieranie. W przedmiarach przekazanych przez inwestora ujęto w pomieszczeniu wentylatorowni powłokę epoksydową na posadzce cementowej. Prosimy o jednoznaczne określenie sposobu wykończenia posadzki w tych pomieszczeniach oraz o podanie niezbędnych parametrów do wyceny (grubość warstwy posadzkowej, klasa ścieralności oraz markę referencyjną).

Odpowiedź: Odpowiedź jak na pytanie 2.

- Prosimy o doprecyzowanie typu wykończenia podłóg w pomieszczeniach 0.1, 0.8, 0.49, 0.35, 0.36, na poziomie przyziemia widocznych na rysunku nr 13. Zgonie z legendą należy przyjąć wykładzinę PCV natomiast w tabelkach z nr i nazwą pomieszczenia zamieszczono informację o płytkach gresowych i posadzce przemysłowej.

Odpowiedź: Na rys. nr 13 błędnie oznaczono „wypełnienie” pomieszczenia. Należy przyjąć wykończenie posadzki zgodnie z opisem w tabelce znamionowej.

- Dotyczy zabudowy sal operacyjnych: Zgodnie z Projektem Wykonawczym Architektury dział 9.7 Drzwi – drzwi przesuwne muszą zostać wyposażone w przyciski sterujące szerokością otwarcia drzwi, montowane po obu stronach ościeżnicy (6szt.) w tym: 2szt. przycisków stałego otwarcia skrzydła w celu dezynfekcji; 2szt. przycisków częściowego otwarcia skrzydła dla personelu; 2szt. przycisków pełnego otwarcia skrzydła dla transportu pacjenta. Prosimy o informację, które drzwi przesuwne należy wyposażyć w powyższe przyciski sterujące.

Odpowiedź: Dotyczy drzwi przesuwnych o świetle przejścia dostosowanych do transportu chorego na wózku w pozycji leżącej (czyli SA2p)

- Dotyczy zabudowy sal operacyjnych: Zgodnie z Projektem Wykonawczym Architektury dział 9.7 Drzwi – drzwi automatyczne muszą zostać wyposażone w listwę uderzeniową uruchamiającą automatykę drzwiową. Montaż listew na ścianach należy wykonać zgodnie ze wskazówkami architekta. Prosimy o informację, przy których drzwiach należy zastosować wspomnianą w projekcie listwę oraz o uzupełnienie zestawień stolarki drzwiowej.

Odpowiedź: Wszystkie drzwi z pokoju przygotowania pacjenta i  pokoju przygotowania personelu na sale operacyjne oraz drzwi z korytarza do pokoju przygotowania pacjenta

- Zgodnie z Projektem Wykonawczym Architektury dział 9.7 - Drzwi oraz z zestawieniem stolarki ppoż (rys. nr 28) drzwi ppoż należy wyposażyć w samozamykacze lub elektrotrzymacze np. firmy GEZE. Pragniemy zwrócić uwagę, że koszt samozamykaczy oraz elektrotrzymaczy w dużej mierze zależy od ich parametrów technicznych. Prosimy o przekazanie opisu samozamykaczy i elektrotrzymaczy.

Odpowiedź:

Należy zastosować samozamykacze oraz elektrotrzymacze np. firmy GEZE TS 2000 V BC lub innej firmy o porównywalnych, nie gorszych parametrach.

Opis urządzeń:

Zakres stosowania:

do drzwi rozwiernych, wewnętrznych / zewnętrznych, prawych lub lewych o szerokości skrzydła do 1250 mm.

Charakterystyka wyrobu:

• regulowana z przodu prędkość zamykania

• regulowana z przodu końcowa faza zamykania (dobicie)

• łatwa zmiana siły zamykania w zakresie 2/4/5 (według normy PN EN1154) poprzez   
  odsunięcie/zbliżenie samozamykacza przy montażu

• posiada mechaniczne tłumienie otwierania drzwi od kąta ok. 80° (funkcja "antywiatrowa")

• wpuszczana płyta montażowa

Montaż:

na drzwiach po stronie zawiasów

na ościeżnicy po stronie przeciwnej do zawiasów

Przykładowe karty katalogowe w załączeniu do Odpowiedzi.

- Dotyczy zabudowy sal operacyjnych: Prosimy o potwierdzenie, że w salach operacyjnych oraz pomieszczeniach przygotowania pacjenta i lekarzy należy wykonać sufit odwieszony z płyt g-k GKBI (zielony) w wykonaniu higienicznym szczelnym.

Odpowiedź: Tak potwierdzamy.

- Prosimy o podanie wysokości luster nad myjniami chirurgicznymi oraz czy należy wycenić lustra ze zwykłym czy fazowanym brzegiem.

Odpowiedź: Wysokość lustra 80cm, z brzegiem fazowanym.

- Prosimy o informację, czy Zamawiający przewidział na swoim terenie obszar pod zaplecze budowy dla przyszłego Wykonawcy przedmiotu zamówienia. Jeżeli tak prosimy o wskazanie lokalizacji?

Odpowiedź:.

Tak. Miejsce na zaplecze to parking żwirowy usytuowany za portiernią obok szlabanu. Do budynku portierni jest możliwość podlączenia wod.kan.

- W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie prosimy o informację, czy Zamawiający przewiduje nieodpłatne udostępnienie terenu pod zaplecze budowy, czy należy uwzględnić w ofercie dodatkowe koszty związane z dzierżawą?

Odpowiedź: Zamawiający udostępni teren nieodpłatnie.

- Zgodnie z Projektem Wykonawczym Architektury należy wyburzyć istniejący podjazd dla karetek zlokalizowany przy segmencie A i wykonać nowy w konstrukcji żelbetowej. Prosimy o informację, czy Zamawiający przewidział inną lokalizacje podjazdu dla karetek na czas trwania budowy?

Odpowiedź:

Tak,  Zamawiający przewidział inną lokalizacje podjazdu dla karetek na czas realizacji inwestycji.

30. Prosimy o informację, którymi drogami będzie możliwy transport materiałów i sprzętu budowlanego na teren budowy i czy przewiduje się ich wyłączenie z ruchu pieszego i kołowego na czas trwania realizacji projektu?

Odpowiedź:

Transport materiałów i sprzętu budowlanego na teren budowy odbywał się będzie poprzez obecny wjazd główny na teren szpitala. Dotychczasowy wjazd główny zostanie wyłączony z użytkowania przez Zamawiającego na czas realizacji Inwestycji.

31. Prosimy o przekazanie rysunków inwentaryzacyjnych pomieszczeń w segmencie B, w których należy przewidzieć dodatkowe roboty remontowe i wykończeniowe wynikające z budowy łącznika pomiędzy nowoprojektowanym budynkiem, a istniejącym segmentem B.

Odpowiedź:

W załączniku do niniejszych Odpowiedzi.

32. Dotyczy wycinki drzew. Prosimy o potwierdzenie, że drzewa i krzewy kolidujące z budową nowego pawilonu zostały wycięte w poprzednim etapie.

Odpowiedź:

W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew.

- Prosimy o informację po czyjej stronie będą koszty ewentualnej wycinki oraz pozwoleń w wypadku stwierdzenia drzew do wycinki nie objętych inwentaryzacją?

Odpowiedź: Jak wyżej.

- Dotyczy zagospodarowanie terenu. Prosimy o załączenie zestawienia uwzględniającego nowe nasadzenia zieleni średniej i niskiej wraz z opisem.

Odpowiedź: Powierzchnie trawników zostały ujęte w przedmiarze branży drogowej.

- Dotyczy zagospodarowania terenu. Prosimy o podanie ilości drzew i krzewów, które należy zabezpieczyć.

Odpowiedź: Takie rośliny nie występują.

- Dotyczy zagospodarowania terenu. Prosimy o informację, czy oferta obejmuję wycenę małej architektury tj. (ławki, kosze na śmieci, donice, stojaki na rowery itp.), Jeśli tak to prosimy o dołączenia zestawień oraz specyfikacji technicznych.

Odpowiedź: Wymienione elementy nie wchodzą w zakres projektu i przedmiaru.

- Dotyczy branży drogowej. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczących grubości konstrukcji jezdni i placów manewrowych. Pytanie podyktowane jest różnicami w projekcie wykonawczym, a opisem warstw na przekroju konstrukcyjnym nawierzchni.

Odpowiedź: Należy przyjąć grubości wg opisu warstw na rysunku przekroju konstrukcyjnego nawierzchni.

- Dotyczy branży drogowej. Prosimy o potwierdzenie, iż ilości prac przygotowawczych oraz prac ziemnych ujęte w przedmiarach branży drogowej są poprawne i należy je przyjąć do wyceny. Pytanie podyktowane brakiem oznaczeń na dokumentacji rysunkowej.

Odpowiedź: Należy przyjąć do wyceny.

- Prosimy o podanie parametrów wełny mineralnej do zastosowania na elewacjach - współczynnik λ, klasa reakcji na ogień, opór cieplny, marka referencyjna.

Odpowiedź: Należy zastosować wełnę do zastosowania na elewacjach system ECOROCCK FF. Grubość wg dokumentacji, parametry wg specyfikacji technicznej producenta.

- Prosimy o podanie sposobu wykończenia powierzchni elewacji pochylni do izby przyjęć widocznej na rysunku nr 25 Pochylnia do Izby Przyjęć.

Odpowiedź: Widoczne elementy tzw. elewacyjne należy wykonać w betonie licowym i wykończyć zgodnie z opisem pkt. 11 i 12.

- Na przekroju C-C (rys. 19) na elewacji klatki schodowej zaznaczono warstwy wykończeniowe nr 2, która zgodnie z opisem poniżej przekroju składa się z tynku mineralnego cienkowarstwowego, na siatce, pustaka ceramicznego Porotherm oraz tynku. Pragniemy zwrócić uwagę, że na rysunku we wskazanej lokalizacji występuje oznaczenie sugerujące warstwę z wełny mineralnej. Prosimy o potwierdzenie, że należy w tym miejscu wycenić dodatkowo wełnę mineralną.

Odpowiedź: Ścianę należy wykonać jak na rysunku przekroju. Opis przegrody pomyłkowo nie zawiera warstwy izolacyjnej.

- Na przekroju B-B (rys. 18) w warstwie elewacyjnej nr 2 nie ma warstwy izolacyjnej z wełny mineralnej. Prosimy o potwierdzenie, że w wykończeniach oznaczonych nr 2 na przekrojach nie należy stosować żadnej izolacji cieplnej przy grubości pustaka ceramicznego Porotherm 44cm.

Odpowiedź: Oznaczenia i opisy są prawidłowe, nie należy stosować żadnej izolacji cieplnej.

- Na przekroju B-B w warstwie B’ podano sposób wykończenia podcieni wełną mineralną gr. 20cm i płytą OSB. Prosimy o informację, czy płyta OSB podlega dodatkowemu wykończeniu, czy jest to ostatnia warstwa wykończenia podcieni?

Odpowiedź: Płyta OSB zostanie wykończona tynkiem cienkowarstwowym na siatce z włókien szklanych, malowana farbą fasadową jak przynależna część elewacji, tj. STO 37207. Płyta posłuży do zamocowania oświetlenia wbudowanego.

- Prosimy o podanie sposobu wykończenia powierzchni ścian studni doświetlających widocznych na elewacji północnej i południowej w poziomie przyziemia.

Odpowiedź: Beton licowy impregnowany środkiem mrozoodpornym.

- Dotyczy przedmiarów: W przedmiarze w pozycji nr 188 d.15 oraz 189. d.15 uwzględniono przygotowanie starego podłoża pod docieplenie oraz docieplenie fragmentu istniejącego budynku. Prosimy o informację, w którym miejscu istniejącej elewacji należy dokonać wymiany ocieplenia.

Odpowiedź: Ad. 56 Dylatacja z istniejącym budynkiem

- Dotyczy przedmiarów: W przedmiarze w pozycji nr 199 d.15 uwzględniono impregnację bezbarwnym preparatem konserwująco-uszczelniającym. Prosimy o wskazanie ścian elewacyjnych wymagających takiego zabezpieczenia oraz o podanie marki referencyjnej impregnatu i parametrów charakterystycznych produktu.

Odpowiedź: Pochylnia wejściowa do izby przyjęć. Konstrukcja pochylni żelbetowa wg projektu konstrukcji. Konstrukcyjna ściana     boczna pochylni jest zarazem murem oporowym. Wykonana zostanie w technologii żelbetowej na mokro, z zastosowaniem szalunków gładkich 
(beton licowy), podobnie jak ściany rampy rozładowczej i ganka wejściowego 
z ewakuacyjnej klatki schodowej.    Powierzchnie betonów licowych po oczyszczeniu i uzupełnieniu     ubytków, zostaną zaimpregnowane    bezbarwnym preparatem konserwująco     uszczelniającym np. impregnat GRC do betonów architektonicznych.

- Prosimy o zamieszczenie szczegółów attyk dla dachów oznaczonych  „A” i „A’ ”.

Odpowiedź: Szczegół zostanie opracowany na etapie realizacji.

- Prosimy o wskazanie rodzaju blachy oraz jej grubości dla obróbek blacharskich.

Odpowiedź: Należy zastosować obróbki blacharskie z blachy tytanowo cynkowanej lub aluminiowej malowanej proszkowo w kolorze RAL9006 grubości 0,8mm do 1,2mm.

- Prosimy o zamieszczenie zestawienia drewna konstrukcyjnego dla dachu oznaczonego „A”.

Odpowiedź: Należy zastosować drewno konstrukcyjne klasy C27, krokwie 8x16cm co 112 cm co daje 17m3.

- Prosimy o potwierdzenie, iż na attykach dachów oznaczonych jako „A” i „A’ ” nie należy wykonywać ocieplenia od strony wewnętrznej - zgodnie z przekrojami- np. „A-A” rys. nr 17.

Odpowiedź: Prosimy w ofercie ująć ocieplenie ścian attyk od strony wewnętrznej.

- Prosimy o potwierdzenie, iż na attykach dachów oznaczonych jako „A” i „A’ ” należy wykonywać izolację z papy podkładowej i termozgrzewalnej - zgodnie z przekrojami- np. „A-A” rys. nr 17

Odpowiedź: Potwierdzamy. W przypadku ocieplenia ściany attyki od strony wewnętrznej należy przekroje zmodyfikować.

- Prosimy o podanie parametrów wełny (ocieplenie stropu- poziom +7.9)- współczynnik λ, klasa reakcji na ogień, opór cieplny, marka referencyjna.

Odpowiedź: Zastosowano wełnę mineralną Rockwool Megarock Plus. Współczynnik λ = 0,039 W/mK, klasa reakcji na ogień – A1, opór cieplny = 5,1 m2K/W.

- Prosimy o zamieszczenie specyfikacji technicznej dla papy termozgrzewalnej i papy podkładowej dachowej.

Odpowiedź: Zastosowano papę termozgrzewalną ICO PAL Estradach Top w technologii szybki profil SBS o grubości 5,2 mm na włóknienie poliestrowej i papę podkładową Estradach Baza 4.0 o grubości 4 mm na włóknienie poliestrowej.

- Na rys. 4 rzut przyziemia wycieraczki przy wiatrołapach 0.12, 0.15, 0.20 są oznaczone jako gumowe, natomiast w Projekcie architektury wycieraczki opisano jako wycieraczki typu grill. Proszę o informację wg której dokumentacji wykonać wskazane wyżej wycieraczki.

Odpowiedź: Wycieraczki wewnętrzne i zewnętrzne wchodzą w zakres zamówienia, zgodnie z wymiarami podanymi na rzucie i informacją zawartą w części opisowej projektu wykonawczego architektury punkt 9.14 i 10 oraz ujęte w przedmiarze robót budowlanych, rozdział 6. Konstrukcje stalowe i ślusarskie (str. 14).

- Prosimy o informację, czy Lada w punkcie handlowym widocznym na rys. parteru wchodzi w zakres wyceny? Jeśli tak to prosimy o jej specyfikację?

Odpowiedź: Lada w punkcie handlowym nie wchodzi w zakres wyceny.

56.- odpowiedź nastąpi w późniejszym terminie.

57.Prosimy o informację, czy drążki zasłonek prysznicowych oraz zasłonki wchodzą w zakres zamówienia? Jeśli tak to prosimy o ich zestawienie oraz specyfikację.

Odpowiedź: Wchodzą w zakres zamówienia, według następującego zestawienia:

- przyziemie:   długość drążka 80cm – 4 sztuki,

- parter:  długość drążka 80cm – 1 sztuka, drążek kątowy 100x100cm – 3 sztuki,

- I piętro: długość drążka 90cm – 4 sztuki.

Należy zastosować drążki ze stali nierdzewnej lub powlekane w kolorze białym, z zasłonkami  typu ceratowego w kolorze białym, nieprzezierne.

58.Prosimy o informację, czy Zamawiający przewiduje montaż parawanów systemowych w pokojach łóżkowych.

Odpowiedź: Ad. 69 Tak przewiduje, ale nie są one przedmiotem niniejszego zamówienia.

59.Prosimy o potwierdzenie, iż drabiny przy przejściu z klatki schodowej K-2 na dach oraz drabina zejścia do kanału w pom. przemysłowym przy K-2 wchodzą w zakres wyceny? Jeśli tak to prosimy o ich dane materiałowe, rozmiary, rysunki.

Odpowiedź: Wyżej wymienione drabiny wchodzą w zakres wyceny. Ich dane techniczne zostaną uszczegółowione w trakcie prac budowlanych.  Rysunki szczegółowe zostały zamieszczone na stronie www.

60. Prosimy o przekazanie legendy dla oznaczeń mebli i sprzętów ujętych w rysunkach technologii T1, T2, T3.

Odpowiedź: W zdecydowanej większości meble i sprzęty pokazane na tych rysunkach nie są przedmiotem zamówienia, a te, które są przedmiotem zamówienia zostały opisane w specyfikacjach i ujęte w przedmiarach.

61. Prosimy o potwierdzenie, iż pochwyt który jest widoczny na przekroju B-B oraz elewacji wschodniej przy projektowanej pochylni  znajdujący się tuż przy istniejącym budynku C podlega wycenie. Prosimy o specyfikację oraz rysunki techniczne, ponieważ pochwyt ten nie został ujęty w zestawieniu balustrad.

Odpowiedź: Pochwyt podlega wycenie. Wykonać go należy jak bliźniaczy pochwyt po drugiej stronie pochylni.

62. Prosimy o potwierdzenie, iż pochwyt widoczny na rys przekroju B-B znajdujący się przy podjeździe karetek od strony budynku A wchodzi w zakres inwestycji. Prosimy o specyfikację oraz rysunki techniczne, ponieważ pochwyt ten nie został ujęty w zestawieniu balustrad.

Odpowiedź: Tak, wchodzi w zakres inwestycji. Pochwyt ten należy wykonać jako bliźniaczy w stosunku do pokazanego na rys. nr 35 pod nazwą: balustrada przy pochylni do izby przyjęć – widok elewacji północnej, wraz ze specyfikacją materiałową i przykładowym detalem mocowania do ścianki betonowej. Należy przyjąć, że pochwyt ten ma długość 22mb.

63. Prosimy o specyfikację wycieraczek wewnętrznych, rodzaj wkładów oraz wysokość profili.

Odpowiedź: Jak w odpowiedzi nr 54 Wysokość profili  17mm, ramka zewnętrzna 20mm.

64.Prosimy o informację, jaką grubość powinna mieć cegła pełna w miejscach oddzielenia p.poż, gdyż w dokumentacji podana jest grubość 12 cm, a z  rzutów wynika gr. 15 cm.

Odpowiedź: Pokazane na rzucie oznaczenie grub. 15cm dotyczy betonowej konstrukcji szybu tzw. małego 	dźwigu gospodarczego i nie zostało poprawione w legendzie (pierwotnie szyb miał być murowany z cegły pełnej).

65.	Prosimy o informację, czy na styku istniejącego budynku i nowego łącznika na piętrze II i III należy zamurować jedno czy dwa okno.

Odpowiedź: Należy zamurować dwa okna.

66. Prosimy o informację, czy w zestawieniu stolarki liczba drzwi w przyziemiu typu ZK3 (9 szt.) oraz ZK4 (12 szt.) jest poprawna, gdyż na rzucie pietra znajdują się po 2 szt. drzwi więcej.

Odpowiedź: Do oferty prosimy przyjąć drzwi jak w załączonym zamiennym zestawieniu drzwi wewnętrznych i zamiennym rzucie parteru (Drzwi ZK3 występują w ilości 10 sztuk, drzwi ZK4 w ilości 12 sztuk.)

67. Prosimy o informację, czy w zestawieniu stolarki, w przyziemiu liczba drzwi typu ZK3 EI30 oraz ZK4 EI30 jest poprawna, gdyż na rzutkach znajduje się ich mniejsza ilość.

Odpowiedź: Do oferty prosimy przyjąć drzwi jak w załączonym zamiennym zestawieniu drzwi ppoż.  –Drzwi ZK3 EI30 występują w ilości 6 sztuk, drzwi ZK4 EI30 - 9 sztuk.

- Prosimy o informację, czy okno OAL znajdujące się na rzucie parteru jest oknem p.poż.

Odpowiedź: Okno OAL nie jest oknem p.poż.

- Prosimy o informację, czy drzwi typu ZK4 oraz ZK5, znajdujące się na rzucie parteru wchodzi w zakres opracowania, gdyż nie znajdują się w zestawieniu stolarki.

Odpowiedź: Wyżej wymienione typy drzwi wchodzą w zakres opracowania.

- Prosimy o informację, czy liczba drzwi typu DS2 (6 szt.) oraz DS2a (4 szt.) w zestawieniu stolarki jest poprawna, gdyż na rzutach liczba drzwi jest równa odpowiednio 4 szt. i 6 szt.

Odpowiedź: Mają być 4 sztuki drzwi DS2 i 6 sztuk drzwi DS2a.

- Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o informację, jaką moc zasilania Zamawiający przewidział i zagwarantuje na potrzeby budowy oraz o wskazanie miejsca przyłącza.

Odpowiedź: W rozdzielni głównej w polu odpływowym nr 1 rozdzielni RG1  jest zabudowany RBK 160 . W razie konieczności można wykorzystać dodatkowe 2 RBK. Szpital może  przeznaczyć na potrzeby budowy nawet 200 kW mocy.

- Prosimy o informację ze wskazaniem miejsca zrzutu wody.

Odpowiedź: W toalecie na portierni jest odpływ DN 100.

- Prosimy o informacje ze wskazaniem miejsca poboru wody oraz podanie wydajności.

Odpowiedź: Przyłącze wodne na zewnątrz portierni DN 25.

- Prosimy o udostępnienie rysunków w formie edytowalnej .dwg.

Odpowiedź: Na etapie postępowania przetargowego wszyscy oferenci posługują się plikami PDF.

- Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o opracowanie geotechniczne i hydrogeologiczne.

Odpowiedź: Dokumentacja geotechniczna została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

- Prosimy o podanie klas ekspozycji dla poszczególnych elementów konstrukcji budynku.

Odpowiedź: Fundamenty i ściany zewnętrzne przyziemia - klasa XC4, pozostałe elementy - klasa XC1.

- Prosimy o informację, czy beton do wykonania fundamentów ma charakteryzować się jakimś stopniem wodoszczelności?

Odpowiedź: Beton wodoszczelny W8 - wszystkie elementy do poziomu posadzki piwnic.

- Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie w składzie betonu domieszek? Bez nich nie jest możliwe wyprodukowanie betonu o składzie podanym w specyfikacji technicznej, który będzie mógł być pompowany i urabialny do wbudowania w konstrukcję.

Odpowiedź: Tak.

- Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie cementu portlandzkiego innej marki niż ta wskazana w specyfikacji technicznej (str. 29, 2. Materiały, 2.1 stal zbrojeniowa)? Cement marki 35 nie jest już produkowany.

Odpowiedź: Tak.

- Na rysunkach przekrojów C i B występują rozbieżności w opisie warstwy 3. Prosimy o korektę.

Odpowiedź: W miejscach poniżej gruntu występuje membrana ochronna, w miejscach powyżej gruntu membrana nie występuje, natomiast ściana wykończona jest tynkiem (to co widać wykończone jest tynkiem).

- Prosimy o doprecyzowanie z jakiego betonu ma być wykonana ściana oporowa MR01.

Odpowiedź: Beton C20/25 (B25).

- Prosimy o doprecyzowanie z jakiego betonu ma być wykonany kanał instalacyjny (rys. K619).

Odpowiedź: Beton C25/30 (B30) wg rysunku K618.

- Na przekroju CC strop 1.3 ma grubość 20 cm natomiast na K520 PL 1.3 ma grubość 30 cm. Prosimy o informację, która wartość jest prawidłowa?

Odpowiedź: 30 cm zgodnie z rysunkiem K520.

- Prosimy o informację, czy należy izolować przeciwwodnie pomieszczenie techniczne pod pochylnia? Jeżeli tak to prosimy o przekazanie stosownego detalu.

Odpowiedź: Pomieszczenie należy izolować przeciwwodnie. Izolację należy wykonać analogicznie jak w pozostałych pomieszczeniach przyziemia.

- Prosimy o informację, czy na fundamentach dla pochylni należy zastosować izolację przeciwwodna? Jeżeli tak to prosimy o przesłanie zestawienia warstw izolujących.

Odpowiedź: Należy zastosować izolację przeciwwodną analogicznie jak w pozostałych fundamentach.

- Prosimy o informację jak należy zaizolować kanał instalacyjny (rys. K619).

Odpowiedź: Tak, kanał należy zaizolować przeciwwodnie od strony zewnętrznej, zgodnie z oznaczeniem na przekroju oraz termicznie od strony wewnętrznej– zgodnie z rysunkiem Przekrój B-B nr 18 oraz projektem konstrukcji.

- Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, iż na etapie składania ofert nie trzeba załączać do oferty dokumentów wymienionych w punkcie „Dokumenty wymagane wraz z dostawą” w załączniku nr 5.

Odpowiedź: Dokumenty wymagane wraz z dostawą nie są konieczne na etapie składania ofert.

- Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o udostępnienie w wersji edytowalnej odpowiedzi dotychczas zamieszczonych na stronie Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający sukcesywnie zamieszcza odpowiedzi.

- Prosimy o informację, która dokumentacja dotycząca zabudowy sal operacyjnych oraz pomieszczeń przygotowania lekarzy i pacjentów jest nadrzędna. Pragniemy zwrócić uwagę, że opisy zawarte w Projekcie Wykonawczym Architektury, Załączniku nr 4.1.2 II branża technologii medycznej – meble technologiczne oraz na rzutach wykończeni posadzek (rys. nr 15) nie są zbieżne.

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją trzy ściany każdej z sal operacyjnych zostaną wykończone wielkoformatowymi płytami ceramicznymi typu Laminam, a jedna ściana tzw. instalacyjna obudowana zostanie w systemie rozbieralnym modułowym np. z tafli szklanych klejonych na panelach metalowych lub alternatywnie z paneli z blachy kwasoodpornej. Ściana instalacyjna będzie posiadać pas grafiki ozdobnej w części podsufitowej do uzgodnienia w ramach nadzoru autorskiego. (Ujęto: część opisowa pkt 9.2 Ściany, pomieszczenia grupa C – sale operacyjne, rysunki nr 15 i nr 41, oraz w przedmiarach).

W ofercie opcjonalnie można ująć system modułowy wykończony blachą lakierowaną lub blachą z przyklejoną szybą.

- Prosimy o uzupełnienia Załącznika nr 4.1.2 II branża technologii medycznej – meble technologiczne o parametry zabudowy sufitów medycznych w salach i pomieszczeniach przygotowania pacjentów i lekarzy.

Odpowiedź: Załącznik nr 4.1.2. II nie zostanie uzupełniony o informacje nt. sufitów podwieszonych, gdyż informacja ta zawarta jest na rys. nr 11 rzut sufitów podwieszonych oraz w części opisowej pkt. 9.4. sufity. We wcześniejszej korespondencji skorygowana została wielkość kasetonów z panelu aluminiowego do wymiaru 60x60cm, jako uniwersalnego wymiaru. Panele takie należy zastosować zarówno w salach operacyjnych jak i w pomieszczeniu mycia tabletów 1.21. Natomiast sufit listwowy z profili aluminiowych o wymiarach 120x 30cm należy zastosować  w pomieszczeniu segregacji i mycia sprzętu 1.35.

- Prosimy o potwierdzenie, że punkt 2 Wykonanie Ścian w Załączniku nr 4.1.2 II branża technologii medycznej – meble technologiczne dotyczy 3 ścian poza ścianą instalacyjną w salach operacyjnych na bloku oraz pomieszczeń przygotowania pacjentów i lekarzy. Prosimy również o informację, czy nadruk z grafiką należy wykonać na wszystkich ścianach od wysokości górnej ościeżnicy drzwi do sufitu podwieszonego.

Odpowiedź: Załącznik ten nie dotyczy trzech ścian poza ścianą instalacyjną. Ściany te oraz grafika na ścianie instalacyjnej opisane w odpowiedzi nr 89.

- Pragniemy zwrócić uwagę, że wymiary szaf przelotowych i wbudowanych w zabudowę sal operacyjnych na rzucie wykończeni podłóg (rys. nr 15) nie pokrywają się z wymiarami  z przedmiarów zamieszczonych w załączniku nr 15. Prosimy o podanie wymiarów wszystkich szaf wbudowanych i przelotowych, które podlegają wycenie.

Odpowiedź: Ad. 103  Jak w Wyjaśnieniach nr 17 – odpowiedź na pytanie 26

- Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie drzwi stalowe oznaczone symbolami DS1, DS2, 2* i 2a, DS3, DS4, DS5 i SA1p, SA2p, SA3p oraz DS4 EI30, DS5 EI30 na bloku operacyjnym zamieszczone w zestawieniach drzwi wewnętrznych nr 26 i 28 należy wykonać zgodnie z opisem dotyczącym drzwi przesuwnych i uchylnych zamieszczonych w załączniku nr 4.1.2 II branża technologii medycznej – meble technologiczne.

Odpowiedź: Tak, potwierdzamy.

- Prosimy o przesłanie specyfikacji wycieraczek gumowych zewnętrznych.

Odpowiedź: W projekcie nie występują wycieraczki gumowe zewnętrzne. Wycieraczki wewnętrzne 
i zewnętrzne wchodzą w zakres zamówienia, zgodnie z wymiarami podanymi na rzucie i informacją zawartą w części opisowej projektu wykonawczego architektury punkt 9.14 i 10 oraz ujęte w przedmiarze robót budowlanych, rozdział 6. Konstrukcje stalowe i ślusarskie (str. 14).

- Prosimy o przesłanie projektu osłon radiologicznych oraz o informację, które drzwi i okna wymagają zabezpieczenia rtg.

Odpowiedź: W projekcie nie występują osłony radiologiczne ani drzwi i okna wymagające zabezpieczenia.

- Ze względu na skomplikowany charakter zamówienia, obejmującego usługi budowlane, dostawy aparatury oraz finansowanie inwestycji, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o przesunięcie terminu składania ofert o 14 dni.

Odpowiedź: Termin składania ofert jest dostosowywany do wymogów prawa.

- Zgodnie z przedstawionymi w Załączniku nr 1.2 do SIWZ warunkami wymagane jest aby, Wykonawca przed podpisaniem umowy o roboty budowlane przedłożył Zamawiającemu Umowę wykupu wierzytelności. Rozumiemy, że chodzi tutaj o faktycznie podpisaną umowę wykupu wierzytelności z wybranym przez Wykonawcę bankiem / instytucją finansującą. Prosimy o potwierdzenie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że załącznikiem do umowy o roboty budowlane ma być umowa wykupu wierzytelności zawarta przez Wykonawcę z Bankiem/Instytucją Finansującą.

- Zgodnie z przedstawionym w Załączniku nr 1.2 do SIWZ warunkami Zamawiający dopuszcza zapłatę na rzecz banku / instytucji finansującej prowizji w wysokości nie większej niż 3 %. Rozumiemy, że byłaby to prowizja z tytułu rozłożenia spłaty wynagrodzenia Wykonawcy na raty i której wartość nie może przekroczyć 3 % wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy będącego przedmiotem rozłożenia na raty.

Prosimy o potwierdzenie. Prosimy również o potwierdzenie, że kwota naliczonej prowizji nie będzie płatna jednorazowo a wyłącznie powiększy kwotę wynagrodzenia brutto będącego przedmiotem rozłożenia na raty a tym samym wygeneruje dodatkowy koszt z tytułu rozłożenia płatności prowizji na raty (analogicznie jak wynagrodzenie brutto Wykonawcy)

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że prowizja wskazana w Załączniku nr 1.2 do SIWZ stanowi wynagrodzenie Banku/Instytucji Finansującej z tytułu zawarcia Umowy Wykupu Wierzytelności, której wysokość zależna jest od decyzji Banku/Instytucji Finansującej i nie może przekroczyć 3% wartości wykupionej wierzytelności.

Zamawiający potwierdza, że prowizja płatna będzie doliczona do wykupionej wierzytelności i podlegać będzie spłacie na zasadach wynikających z harmonogramu płatności.

- Zgodnie z przedstawionym w Załączniku nr 1.2 do SIWZ warunkami wybrany przez Wykonawcę bank / instytucja finansująca musi zostać indywidualnie wskazana w ofercie Wykonawcy. Następnie Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia ze wskazanym bankiem / instytucją umowy wykupu wierzytelności jeszcze przed zawarciem z Zamawiającym umowy o roboty budowlane. Brak zawarcia takiej umowy wykupu wierzytelności będzie traktowany, jako niewywiązanie się przez Wykonawcę z warunków złożonej oferty.

Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę warunków finansowania przedstawionych w Załączniku nr 1.2 do SIWZ, w taki sposób, aby wynikało z nich, że przed podpisaniem umowy o roboty budowlane Wykonawca będzie miał obowiązek przedstawić podpisaną umowę wykupu wierzytelności z bankiem / instytucją finansująca wskazaną w ofercie lub będzie miał obowiązek przedstawić podpisaną umowę wykupu wierzytelności z innym bankiem / instytucją finansującą, niż wskazany w ofercie, jednakże na warunkach nie gorszych od tych, jakie zostały zaproponowane w ofercie Wykonawcy.

Dodatkowo prosimy również o umożliwienie Wykonawcy scedowania istniejącej wierzytelności tj. wierzytelności wynikającej z wynagrodzenia za wykonany zakres prac na podmiot (bank / instytucje finansującą) inny, niż będący stroną uprzednio zawartej umowy wykupu wierzytelności (w tym tej, która została przedłożona Zamawiającemu przed podpisaniem umowy o roboty budowlane) w przypadku, gdy bank / instytucja finansująca, która była stroną każdorazowo zawartej umowy wykupu wierzytelności nie wywiązała się z obowiązku zapłaty ceny Wykonawcy i przy założeniu, iż każdorazowa cesja będzie się odbywała na warunkach nie gorszych, jak te przedstawione w ofercie. W konsekwencji prosimy również o zapewnienie przez Zamawiającego określonych zgód wymaganych przez akty wewnętrzne Zamawiającego oraz przepisy prawa powszechnego na dokonanie cesji wierzytelności na podmiot inny, niż wskazany w ofercie.

Alternatywnie, prosimy o umożliwienie pozostawienia wierzytelności przysługujących Wykonawcy wobec Zmawiającego w majątku Wykonawcy w przypadku braku wywiązania się banku / instytucji finansującej do zapłaty Wykonawcy obiecanej ceny za wierzytelność i pod warunkiem rozłożenia przez Wykonawcę spłaty tej wierzytelności na raty zgodnie z warunkami przedstawionymi w ofercie. W takim przypadku Wykonawca powinien otrzymać płatność wynagrodzenia w równych 40 kwartalnych ratach wraz z odsetkami, jak również powinien mieć prawo do prowizji z tytułu udzielonego finansowania.

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował Załącznik nr 1.2 do SIWZ.

- Zapis par. 12 ust. 7 wzoru umowy o roboty budowlane przewiduje, iż Zamawiający po otrzymaniu faktury i jej weryfikacji złoży Wykonawcy oświadczenie o wysokości kwoty do wykupu, która będzie podstawą wypłaty środków przez Bank / instytucję finansującą.

Prosimy o zmianę tego zapisu w taki sposób, aby wynikało z niego, iż oświadczenie Zamawiającego jest składane wyłącznie na wyraźny wniosek Wykonawcy przedstawiany Zamawiającemu niezależnie od przedkładanych faktur.

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje dotychczasowy zapis.

- Zapis par. 12 ust. 9 wzoru umowy o roboty budowlane przewiduje, iż termin na złożenie przez Zamawiającego oświadczenia o wysokości kwoty do wykupu strony traktują jako wywiązanie się przez Zamawiającego z obowiązku zapłaty wynagrodzenia.

Prosimy o zmianę tego zapisu w taki sposób, aby wynikało z niego, iż złożenie przez Zamawiającego oświadczenia o wysokości kwoty do wykupu nie jest w żadnym wypadku traktowane jako spłata nabywanej przez bank / instytucję finansującą lub pozostającej w majątku Wykonawcy wierzytelności wobec Zamawiającego, a stanowi jedynie uznanie wierzytelności w określonej wysokości przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Przedmiotowa kwestia uregulowana została w zmodyfikowanym Załączniku 1.2 do SIWZ.

- Zgodnie z par. 12 ust. 5 wzoru umowy o roboty budowlane termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy wynosi 30 dni, natomiast zgodnie z pkt. 5 Załącznika 1.2 Umowa wykupu wierzytelności powinna określać warunki rozłożenia przez bank / instytucję finansującą spłaty tego wynagrodzenia na 40 równych kwartalnych rat.

Dodatkowo, zgodnie z zapisami par. 12 ust. 7 i 9 wzoru umowy o roboty budowlane Zamawiający, po weryfikacji faktury złożonej przez Wykonawcę, ma składać oświadczenie o wysokości kwoty do wykupu, które będzie podstawą wypłaty przez bank / instytucje finansującą środków dla Wykonawcy i którego złożenie będzie traktowane, jako wywiązanie się przez Zamawiającego z obowiązku zapłaty wynagrodzenia dla Wykonawcy.

Z kolei z treści pkt. 8 Załącznika nr 1.2 do SIWZ wynika, iż bank / instytucja finansująca będzie dokonywał płatności na rzecz Wykonawcy na rachunek i w terminach wskazanych w fakturze wystawionej przez Wykonawcę dla Zamawiającego. Z treści Załącznika 1.2 wynika również, że Zamawiający przewiduje zapłatę na rzecz banku / instytucji finansującej prowizji z tytułu wykupu wierzytelności oraz rozłożenia jej spłaty na raty.

W oparciu o przedstawione zapisy można domniemywać, że Zamawiający oczekuje, iż bank / instytucja finansująca będzie działać de facto na zlecenie Zamawiającego w celu spłaty jego zobowiązania wobec Wykonawcy połączonego z przejęciem długu Zmawiającego wobec Wykonawcy. Jednocześnie z odpowiedzi na pytanie nr 48 zawartej w „Wyjaśnieniach Zamawiającego 4” z dnia 13 maja br. wynika, że Zamawiający nie zamierza zawierać z bankiem / instytucją finansująca żadnych bezpośrednich umów dotyczących spłaty nabytej wierzytelności.

Wobec powyższego prosimy o wyrażenie zgody na to, aby umowa cesji wierzytelności była umową trójstronną pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą oraz bankiem / instytucją finansującą, w której strony uregulują kwestię cesji wierzytelności, zgody Zamawiającego na cesję oraz zasad potwierdzania przez Zamawiającego bezsporności oraz niepotrącalności cedowanej wierzytelności, jak również rozłożenie nabywanej przez bank / instytucję finansującą wierzytelności na 40 równych rat i ewentualną zapłatę z tego tytułu prowizji przez Zamawiającego.

Alternatywnie prosimy o wprowadzenie bezpośrednio do treści wzoru umowy o roboty budowlane odpowiednich zapisów przewidujących rozłożenie spłaty wierzytelności na raty oraz innych odpowiednich postanowień zawartych w pkt. 5 Załącznika 1.2 oraz zawartych w aktualnych wyjaśnieniach Zamawiającego do SIWZ. Dzięki takiemu rozwiązaniu przedmiotem umowy Wykonawcy z bankiem / instytucją finansującą będzie określony zespół praw i obowiązków Wykonawcy wobec Zamawiającego. Jednocześnie bank / instytucja finansująca będzie mógł stać się bezpośrednio stroną całokształtu relacji z Zamawiającym w zakresie finansowania i relacje te będą wynikać wprost z umowy o roboty budowlane.

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował Załącznik nr 1.2 do SIWZ. Zamawiający będzie stroną umowy wykupu wierzytelności. W pozostały zakresie Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy.