Sosnowiec, dn. 28.06.2016r.

WYKONAWCY

BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Robota budowlana na wykonanie obiektu budowlanego

pn.: „Budowa pawilonu szpitalnego dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziału intensywnej opieki medycznej i przychodni przyszpitalnych wraz z rozbiórką przybudówek gospodarczych i budową fundamentu pod zbiornik ciekłego tlenu na terenie szpitala miejskiego na dz. nr 4373/2 obręb Sosnowiec 0011 przy ul. Zegadłowicza w Sosnowcu”.

Znak sprawy ZP-2200- 16/16

Wyjaśnienia Zamawiającego 29

Działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień jak poniżej:

Pytania

- Prosimy o rezygnację z zapisu konieczności wymogu posiadania atestu PZH do urządzeń z tytułu, iż Ustawodawca wymaga takie dokumenty przy elementach, które mają kontakt bezpośrednio z wodą do spożycia. Prosimy o podanie wymogu standardu wykończenia central higienicznych i niehigienicznych (standardowych).

Odpowiedź: Standardy central higienicznych i nie higienicznych podane są w opisie projektu wykonawczego branży wentylacji i klimatyzacji, tj:

Projektowane centrale w wersji higienicznej winny posiadać odpowiednie deklaracje zgodności, atesty PZH do stosowania urządzeń w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach higienicznych oraz certyfikaty TÜV na zgodność wykonania zgodnie z normą PN-EN 1886:2008 oraz DIN 1946-4:2008.

Projektowane centrale standardowe winne posiadać odpowiednie deklaracje zgodności, atesty PZH oraz certyfikaty TÜV na zgodność wykonania zgodnie z normą PN-EN 1886:2008 oraz DIN 1946-4:2008.

# Wytyczne wykonania central higienicznych:

- Szkielet central zbudowany jest z profili o grubości 50 mm z izolacją z wełny mineralnej.

- Panele centrali zewnętrzne jak i wewnętrzne powlekane w kolorze RAL9010.

- Osłony dolne (podłoga) od środka centrali wykonane z blachy nierdzewnej 304, od zewnątrz blacha powlekana w kolorze RAL9010.

- Obudowa central spełnia własności obudowy wg normy PN-EN1886:2008 potwierdzone certyfikatem TÜV. Właściwości obudowy centrali wynikające z normy PN-EN-1886:

- Wytrzymałość mechaniczna obudowy - klasa D1

- Szczelność obudowy:

przy podciśnieniu 400 Pa - klasa L1

przy nadciśnieniu 700 Pa - klasa L1

- Szczelność zamocowania filtra

przy podciśnieniu 400 Pa - klasa filtra F9

przy nadciśnieniu 400 Pa - klasa filtra F9

- Współczynnik przenikania ciepła - klasa T3

- Współczynnik wpływu mostków termicznych – klasaTB3

- Izolacyjność akustyczna obudowy – 20db dla 250Hz, 35db dla 1000Hz

- Filtry w obudowie z blachy ocynkowanej lub z blachy ocynkowanej powlekanej, tworzywa, blachy nierdzewnej 304. Ramka filtrów kieszeniowych z blachy nierdzewnej 304 z uszczelką klejoną. Filtry winne posiadać atest PZH.

- Wymienniki ciepła wykonanie standardowe CuAl w obudowie z blachy ocynkowanej.

- Tace ociekowe wykonane z blachy nierdzewnej 304, dwuspadowe, izolowane matą samoprzylepną, dostarczane wraz z syfonami. Syfony mieszczą się w obrysie ramy. Króciec nierdzewny gwintowany.

- Prowadnice wykonane z blachy nierdzewnej 304, mocowane na nity i doszczelnione silikonem sanitarnym.

- Bloki centrali z bulajami wyposażone w oświetlenie niskonapięciowe typu LED.

- Wykonanie central zgodnie z normą DIN-1946-4 potwierdzone przez certyfikat TÜV.

# Wytyczne wykonania central standardowych:

- Szkielet central zbudowany jest z profili o grubości 50 mm z izolacją z wełny mineralnej.

- Panele centrali zewnętrzne jak i wewnętrzne wykonane z blachy ocynkowanej.

- Obudowa central spełnia własności obudowy wg normy PN-EN1886:2008 potwierdzone certyfikatem TÜV. Właściwości obudowy centrali wynikające z normy PN-EN-1886:

- Wytrzymałość mechaniczna obudowy - klasa D1

- Szczelność obudowy:

przy podciśnieniu 400 Pa - klasa L1

przy nadciśnieniu 700 Pa - klasa L1

- Szczelność zamocowania filtra

przy podciśnieniu 400 Pa - klasa filtra F9

przy nadciśnieniu 400 Pa - klasa filtra F9

- Współczynnik przenikania ciepła - klasa T3

- Współczynnik wpływu mostków termicznych – klasaTB3

- Izolacyjność akustyczna obudowy – 20db dla 250Hz, 35db dla 1000Hz

- Filtry w obudowie z blachy ocynkowanej. Dopuszcza się ramkę filtrów kieszeniowych z uszczelką klejoną.

- Wymienniki ciepła wykonanie standardowe CuAl w obudowie z blachy ocynkowanej.

- Tace ociekowe wykonane z blachy ocynkowanej, dwuspadowe, izolowane matą samoprzylepną, dostarczane wraz z syfonami. Syfony mieszczą się w obrysie ramy.

- Wymienniki odzysku ciepła w wykonaniu standardowym.

- Prowadnice wymienników wykonane z blachy ocynkowanej.

# Wytyczne wykonania central podwieszanych:

- Wykonanie obudowy bezszkieletowe o grubości ścianki 25mm, w kształcie litery U. Pokrywa inspekcyjna od spodu urządzenia.

- Blachy obudowy zewnętrzne i wewnętrzne – blacha ocynkowana. Grubość powłoki 275g/m2. Ściany o grubości 25mm, z wełną mineralną niepalną, klasa pożarowa A1.

- Obudowa central spełnia własności obudowy wg normy PN-EN1886:2008 potwierdzone certyfikatem TÜV. Właściwości obudowy centrali wynikające z normy PN-EN-1886:2008:

-Wytrzymałość mechaniczna obudowy - klasa D1

-Szczelność obudowy:

przy podciśnieniu 400 Pa - klasa L1

przy nadciśnieniu 700 Pa - klasa L1

-Szczelność zamocowania filtra

przy podciśnieniu 400 Pa - klasa filtra F9

przy nadciśnieniu 400 Pa - klasa filtra F9

-Współczynnik przenikania ciepła - klasa T3

-Współczynnik wpływu mostków termicznych - klasa TB3

-Izolacyjność akustyczna obudowy – 20db dla 250Hz, 35db dla 1000Hz

- Filtry w obudowie z blachy ocynkowanej. Filtry winne posiadać atest PZH.

- Wymienniki ciepła wykonanie standardowe CuAl w obudowie z blachy ocynkowanej.

-Tace ociekowe wykonane z blachy ocynkowanej, płaskie, izolowane matą kauczukową.

- Prowadnice wymienników wykonane z blachy ocynkowanej.

- Brak w przedmiarach klap rewizyjnych. Zwracamy uwagę, że pozycje takie są możliwe do wstawienia w KNR-ach. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

# Odpowiedź: W przedmiarach klapy rewizyjne występują  w pozycji „anemostaty kołowe”

- Projektant w opisie wskazuje na izolację przewodów wentylacyjnych grubością 50 mm z oblachowaniem. Prosimy o wskazanie ilości i o uzupełnienie w przedmiarach.

Odpowiedź: Kanały wentylacyjne prowadzone na zewnątrz, na dachu budynku w izolacji 50mm, występują na krótkim odcinku. Powierzchnia do izolacji wynosi 4,414m2.

- Przedmiary zawierają nakłady na wykonanie izolacji o grubości 20 mm, przy czym w projekcie podane są izolacje o min. grubości 25 mm. Prosimy o sprecyzowanie wraz z poprawieniem przedmiaru lub projektu.

# Odpowiedź: Należy ująć izolację o grubości 25mm

- Prosimy o wskazanie parametrów  równoważnych dla urządzeń takich jak: centrale wentylacyjne, nawilżacze, klimatyzatory itp. Wskazane w załączniku urządzeń dane nie mogą być danymi równoważnymi z uwagi iż wykazanie równoważności nie polega na pokazaniu, że zaoferowany produkt jest lepszy lub że nie jest gorszy niż ten, którego wymaga Zamawiający. Zamienny produkt ma umożliwić uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych.  Prosimy o podanie i wskazanie takich danych.

Odpowiedź: Zamawiający wskazał w treści SIWZ wymagania (techniczne, funkcjonalne) jakie muszą spełniać urządzenia.

- Prosimy o przekazanie schematów wentylacyjnych, gdyż z uwagi na złożoność obiektu są one niezbędne do realizacji. Schematy wentylacyjne stanowią również podstawę do wykonania projektów automatyki.

Odpowiedź: Schematy nie są potrzebne do złożenia oferty. Przed przystąpieniem wykonawcy do robót montażowych, rysunki wykonawcze zostaną uzupełnione o schematy.

- Prosimy o rysunek koordynacyjny przekroju instalacji elektrycznych, niskoprądowych, sanitarnych, gazów medycznych, wody, lamp oświetlenia ogólnego, elementów wentylacyjnych, itp. w poszczególnych korytarzach i salach operacyjnych.

Odpowiedź: Rysunek koordynacyjny zostanie przygotowany w trakcie realizacji w uzgodnieniu z wykonawcami instalacji i służbami inspektorskimi. Na etapie złożenia oferty nie jest konieczny.

- Prosimy o podanie, w jaki sposób projektant dokonał doboru tłumików do regulatorów firmy SMAY, kiedy producent nie posiada danych akustycznych w rozbiciu na poszczególne częstotliwości, a istotnym pasmem jest wartość 250 Hz. Prosimy o przekazanie doborów tłumików przy regulatorach oraz centralach. Parametry akustyczne regulatorów są bardzo wysokie i są wątpliwości przy utrzymaniu wymaganych parametrów w pomieszczeniach.

Odpowiedź: Dobór wielkości tłumików za regulatorami został wykonany w oparciu o przepływ powietrza oraz dopuszczalny poziom dźwięku w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi wg PN-87/B-02151/02. Centrale wentylacyjne dobrane zostały wraz z tłumikami, które są integralną ich częścią. Ostateczny dobór tłumików za regulatorami będzie możliwy po rozstrzygnięciu przetargu i przedstawieniu doborów regulatorów zaakceptowanego producenta.

- Prosimy o przekazanie kart doborowych central wentylacyjnych wraz z podaniem parametrów akustycznych urządzeń. Prosimy o podanie jakimi środkami Zamawiający będzie dezynfekował centrale.

Odpowiedź: Wszelkie parametry do doboru central wentylacyjnych podane są w projekcie wykonawczym instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz w załączniku nr 4.2.1. Centrale wentylacyjne winny być czyszczone i dezynfekowane zgodnie z warunkami gwarancji producenta oraz zgodnie z obowiązującymi normami, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, a także zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

- Przedmiary wskazują na dostawę central wentylacyjnych z automatyką wg projektu. Prosimy o przekazanie projektu AKPiA tzn projketu. Zwracamy uwagę, iż projekt wentylacyjny swoim zakresem nie obejmuje BMS-u i sterowania, a wentylacja precyzuje tylko część wytycznych dla automatyki uzupełnieniem powinny być załączone schematy wentylacyjne które stanowią podstawę technologiczną do AKPiA. Projekt automatyki powinien zawierać:

- rzuty z trasami kablowymi;

- lokalizacją urządzeń w szczególności zadajników, szaf, elementów automatyki obiektowej jak czujniki, presostaty, przetworniki ciśnienia itp.;

- listy kablowe, które zawierają ilości oraz dobory odpowiedniego okablowania;

- lokalizacje i montaż falowników.

Informujemy, iż tak jak przedmiary związane z niskimi prądami można również wykonać przedmiary automatyki.

Informujemy iż projektant przy doborze urządzeń oferowanych chce otrzymać podłączenia elektryczne, schematy automatyki itp. aby zaakceptować urządzenia równoważne jednocześnie Zamawiający nie przedstawił takich danych w przetargu. Prosimy o przekazanie projektu i wykreślenie zapisów z projektu wentylacji o warunku akceptacji gdyż brak jakiegokolwiek z dokumentów nie może świadczyć o braku równoważności.

Odpowiedź: Centrale wentylacyjne powinny być dostarczone wraz z kompletną automatyką i okablowaniem dostosowanym do pracy poszczególnych układów wentylacyjnych.

- Projekt zakłada temperaturę w pokojach biurowych na poziomie 22StC (z odchyłką) ale jednocześnie bilans powietrza w pokojach np. lekarzy wskazuje tylko na 150 m3/h. Prosimy o przekazanie obliczeń z uwagi, iż ta ilość powietrza w okresie letnim i przy dużej powierzchni okien nie jest w stanie schłodzić pomieszczenia i utrzymać zakładane paramtery.

Odpowiedź: W/w pomieszczeniach projektowana jest tylko wentylacja bytowa, nie założono utrzymania temperatury powietrza wewnętrznego w okresie lata. Wystąpił błąd w zapisie.

- W projekcie podano zbyt wysoką prędkość wypływu ze stropu laminarnego powyżej 0,35 – 0,45 m/s. Producenci podają iż prędkość powinna wynosić ok. 0,21-0,24 m/s celem zachowania przepływu laminarnego

Odpowiedź: Dobrano stropy laminarne, dla których prędkość wynosi 0,22m/s. Wystąpił błąd w zapisie (opis str. 5)

- Branża wod-kan wykonała niezgodnie z wytycznymi branży wentylacyjnej odprowadzenia wody z urządzeń. Prosimy o nowe skoordynowane projektów.

# Odpowiedź: Zostanie skorygowane na etapie wykonawstwa.

- Prosimy o przekazanie karty z podpisami projektantów, iż projekty zostały skoordynowane.

Odpowiedź: Karta podpisów znajduje się w posiadaniu Zamawiającego w projekcie budowlanym.

- Czy projektant lub użytkownik dopuszcza, iż część sal operacyjnych będzie pracowała częściowo w trybie oszczędnościowym, a część w trybie ciągłym ? Rodzaj takiej pracy również precyzuje automatyka poprzez zastosowanie odpowiednich urządzeń.

Odpowiedź: Automatyka dobranych urządzeń winna posiadać możliwość sterowania centralami, tak by pracowały one ze zmniejszonymi wydatkami powietrza w czasie, gdy sale operacyjne nie będą użytkowane.

- Prosimy o podanie rodzaju izolatki tzn. septyczna czy aseptyczna. Prosimy o potwierdzenie zgodności z przepisami rozwiązania wentylacji.

Odpowiedź: Izolatki septyczne. Potwierdzamy – projekt uzgodniono z rzeczoznawcami.

- Brak właściwej pracy czy też wytycznych do uruchomiania wentylacji z pomieszczenia np. digestorium (uruchamiane ręcznie). Brak kompensacji powietrza. Uruchamianie układu indywidualnie będzie zaburzało i w konsekwencji rozreguluje bilans powietrza a raczej jego przepływ. Podobnie z innymi pomieszczeniami, w których zastosowano podobne rozwiązanie. Rozwiązania takie również powinny być ujęte w projekcie automatyki.

Odpowiedź: Digestorium jest uruchamiane okresowo. Całość układ bloku operacyjnego pracuje na nadciśnieniu, zatem włączanie układu wywiewnego z digestorium nie zakłóci przepływu powietrza.

- W części sal operacyjnych  podstawa kolumny chirurgicznej jest wrysowana w kolizji z kanałami wentylacyjnymi. Montaż taki jest nie możliwy. Prosimy o detal i projekt konstrukcji lub zamienny projekt wentylacji, który będzie skorygowany branżowo.

Odpowiedź: Rysunek zostanie skorygowany na etapie wykonawstwa, a korekta nie wpłynie na zwiększenie kosztów inwestycji i nie spowoduje braku możliwości złożenia oferty na wykonawstwo

- Z uwag iż nawiewniki są podłączone na sztywno, prosimy o domiary kanałów do wykończonych ścian.

Odpowiedź: Domiary zostaną podane na etapie wykonawstwa, brak domiarów nie wpływa na koszt inwestycji

- W salach operacyjnych występuje podtlenek azotu, w związku z tym wyciąg na salach operacyjnych jest zaprojektowany niezgodnie z przepisami. Takie rozmieszczenie układu nie zapewnia w sposób prawidłowy odprowadzenia powietrza od strony stóp do głowy. Prosimy o poprawę projektu.

Odpowiedź: Rozwiązanie odciągu  powietrza w salach operacyjnych zostało pozytywnie zaopiniowane przez rzeczoznawcę d.s. Sanepidu. Zastosowano odciąg powietrza boczny, prawidłowy, zgodnie z RMZ [6]; §38

- W centralach wentylacyjnych zastosowano filtry klasy F9. Prosimy o przekazanie dokumentu potwierdzającego klasę F9 na zgodność z normą PN-EN 779:2012.  Wskazujemy iż rozwiązania takie nadają się do rozwiązań przemysłowych np. odpylaniu natomiast norma precyzuje sposób i pomiar aby uzyskać odpowiednią klasę.

Odpowiedź: Obowiązkiem wykonawcy jest dostarczenie odpowiednich certyfikatów i dokumentów potrzebnych do odbioru urządzeń i wykonanych robót. Urządzenia ujęte w projekcie jako wzorcowe spełniają odpowiednie normy wymagane prawem polskim i takie też powinny spełniać proponowane przez wykonawców urządzenia równoważne. 
W projektowanych urządzeniach zastosowano filtry kieszeniowe klasy F9, które spełniają normę PN-EN 779:2012, a także hybrydowe filtry elektrostatyczne klasy F9 o niewymiennym wkładzie, które podlegają normie UNI 11254:2007.

Filtry klasy F9 stosuje się nie tylko w przemyśle, ale także we wszelkich pomieszczeniach, w których wymagane jest zapewnienie wysokiej czystości powietrza (pomieszczenia czyste), a także w obiektach służby zdrowia (np. sale operacyjne). Filtry te stosowane są jako filtry końcowe lub filtry wstępne dla filtrów wysoko skutecznych, przeznaczonych dla pomieszczeń czystych. W związku z powyższym projektant utrzymuje wymagania dotyczące filtracji powietrza oraz rodzaju zastosowanych filtrów zgodnie z projektem wykonawczym instalacji wentylacji i klimatyzacji.